- 概述

一、工程概况：

项目名称：海南陵水·土福湾椰树林七星公馆项目(局部方案调整)

建设单位：海南陵水汇安物业投资有限公司

设计单位：海南泓景建筑设计有限公司三亚创艺分公司

陵水黎族自治县位于海南岛的东南部，东濒南海，南与三亚市毗邻，西与保亭县交界，北与万宁市、琼中县接壤。陵水黎族自治县是个以黎族、汉族、苗族人口居多的 “大杂居，小聚居”的市县。陵水县自然资源十分丰富，矿产、热作、旅游和海洋资源尤为得天独厚。

土福湾具有优质的沙滩及海岸资源，具有成为一流滨海度假区的潜质。功能定位为国际主题休闲度假区，“国家海岸”的重要功能板块，是世界级度假胜地之一，同时也是具有陵水文化精神和国家水准的主题滨海度假区。

本项目位于中国海南省南端陵水黎族自治县境内，项目位于“国家海岸”重要功能板块之一的土福湾旅游度假区的中偏东部分，项目三面临路，南侧距离土福湾海岸约30米，北靠英州镇镇区，距离镇区约4.8公里。项目场地地块整体地势平坦，中部高，南北低，最大高程9米，最小高程4.5米，高程差值4.5米。基地周边景观条件优越。

本项目为调整设计方案，原修规方案于2009年已按正规程序报批完成且得到批复，原修规方案主要功能为公寓、低层住宅、酒店。公寓部分已获得工程规划许可证及施工许可证，低层住宅部分已获得工程规划许可证。

根据“《关于修改〈海南经济特区海岸带保护与开发管理规定〉的决定》中明确规定沿海区域自平均大潮高潮线起向陆地延伸最少200米范围内，禁止与保护无关的各类开发建设”的规定，本项目的潮位退缩控制线由原100米调整至200米，由于原稿修规方案中酒店及部分低层住宅位于海岸带200米范围内，因此需对原稿修规中酒店及部分低层住宅进行方案修改。原修规方案中住宅公寓总停车位数无法满足当前社会发展及现行规范配置要求，本次修规调整拟申请变更住宅公寓地下室，由一层变更为二层，增加地下停车位数量。

本项目共有1栋酒店，3栋高层公寓，29栋低层住宅，其中本次设计内容为1栋酒店，6栋低层联排住宅。

二、建筑规模：

本项目总建筑面积：126179.60平方米；其中计容部分80851.64（已扣除太阳能补偿面积，补偿面积为1749.12）平方米，不计容部分45327.96平方米；建筑群包括1栋酒店、3栋高层公寓，29栋联排住宅；酒店共有客房272间，低层住宅户数68户。

其中本次设计的酒店客房数为272间，低层住宅户数为33户。

三、设计标准：

1、建筑分类：公共建筑、住宅建筑。酒店为高层公共建筑，联排住宅为低层住宅建筑。

2、设计使用年限：50年

4、建筑耐火等级：二级

5、地下车库防火类别：I类  耐火等级：一级

四、设计依据

1、建设单位提供的设计任务书及相关要求

2、建设单位提供的用地地形图及相关规划设计要点

3、《中华人民共和国城乡规划法》（2018年1月1日）

4、建设部《城市规划编制办法》（2006年4月1日）

5、《陵水黎族自治县城市总体规划2001-2020》

6、《陵水县土福湾控制性详细规划修编》

7、国家和地方相关法规、设计规范、规程及规定等。

8、有关会议纪要。

- 建筑设计

一、设计依据

1、民用建筑设计通则 GB50352-2005

2、公共建筑节能设计标准 GB50189-2015

3、旅馆建筑设计规范 JGJ62-2014

4、汽车库建筑设计规范 JGJ100-2015

5、无障碍设计规范 JB50763-2012

6、建筑设计防火规范 GB50016-2014

7、住宅建筑设计规范 GB50096-2011

8、汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014

9、饮食建筑设计标准 JGJ64-2017

10、建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017

11、国家和地方相关法规、设计规范、规程及规定等。

二、总平面设计

1、设计构思

陵水的热带美景和当地的地域文脉是本项目的灵感起源。在洁白无尽的沙滩，清新宜人的气候，水边餐厅提供鲜活的鱼虾。结合本土的文化特色及当地的自然材料创造出别具特色的立面风格。本项目寻求差异化发展，力图打造成为一个精品化、体验式、有自己独特个性又能充分展现海南陵水当地地域特色的度假酒店。

2、总体布局

项目利用原有场地的特点，组织丰富的竖向设计，尽量保证客房以及公共空间能够享受到海景视线，并且将客房塔楼化整为零，分解成为两个部分，满足自身景观视线的同时尽量把项目对北面建筑包括城市视线的影响降至最低。酒店入口前广场的设计，减少酒店主体对后面的多层住宅区的

干扰，从基地外部入口即开始综合园林景观，结合树林通过景观园路到达酒店入口前广场，巧妙的利用园林景观、灯光设计等精心营造适度的仪式感和神秘感。酒店南侧超大景观庭院与海岸线连成一线，形成“庭院深深”空间感，使客人感受到更强的归属感，留下终身难忘的回忆。

3、交通流线

酒店与住宅区的交通流线完全分离，互不干扰，酒店的车流主要集中在酒店入口及酒店西侧，依次连接酒店大堂和地下室，客人可通过酒店大堂通往酒店庭院，在酒店大堂与庭院间形成一个完整的步行系统。

三、建筑设计

1、平面布局

(1)入口

位于主干道上的宽敞的入口，是酒店迎接每一位客人来临的标志。穿越正门后，道路叉开，一条可通往酒店地下室，一条则通往酒店大堂入口，入口水景与建筑相交辉映，形成壮丽的景观，通过大堂可直接通达酒店的内庭院，内庭院的景观直接映入眼帘。

(2)酒店大堂

大堂高出入口道路0.3米，室内正负零位于海拔9.0米。

(3)酒店配套

主楼内餐厅、大堂吧、商店、商务中心设置在酒店一层，健身房、办公等设置在酒店负一层。

(4)酒店客房

酒店三～十一层为客房，分为东西两栋。

(5)景观设施

通过廊道及庭院小径可到达休闲酒店的多个游泳池，它们为儿童、年轻人、老人提供不同的娱乐体验。

庭院内还设置了泳池，游戏草坪、婚礼草坪、音乐草坪、游乐山丘、游戏沙丘、网球场等适合各种人群休闲娱乐的设施和场地。

2、剖面设计

C型、D型、F型低层联排住宅：地上2层，地下1层，一层层高3.6米，二层层高3.3米，室内外高差取值0.15米，建筑高度为7.05米。

G型低层联排住宅：地上2层，地下1层，一层层高4.2米，二层层高3.9米，室内外高差取值0.3米，建筑高度为8.4米。

酒店：地上11层，地下2层，一层层高5.8米，二层层高2.2米，三至十一层层高3.5米，室内外高差取值0.3米，建筑高度为39.8米。

3、立面设计

本项目酒店建筑的立面风格定位为简约现代热带风格，低层联排住宅的立面风格定位为热带建筑风格，在建筑设计中充分考虑海南炎热潮湿的气候特点，将节能绿色的设计理念贯彻始终，以外廊、架空层、宽大挑檐、遮阳设施等方式应对，改善项目微气候条件，建筑立面显得轻巧灵动。

在建筑装饰材料的选择上充分尊重海南省及陵水本土特色，在整体简洁现代的风格基调上多利用毛石、砂岩、灰砖、木材等自然原生态的建筑材料，充分挖掘具有当地文化特色的木雕、石雕、织画等作为室内外装饰。全方位的将本土文脉融入到现代休闲度假体验中。

4、人防设计

(1)设计依据:《海南省结合民用建筑修建人民防空工程报建须知》

(2) 人防设计等级：防核武器6级，防常规武器6级，防生化武器丙级。

(3) 战时设置三种通风方式：清洁式、滤毒式和隔绝式通风。

(4) 清洁式通风新风量按5CMH/人计算。

(5) 清洁式排风利用战时清洁排风风机机械排至室外。

(6) 滤毒式通风新风量按最大值2CMH/人计算。

(7) 滤毒式排风为超压排风，由自动排气活门自简易洗消间，通过防毒通道、扩散室和防爆波活门排向出口。满足防毒通道大于等于40次每小时的换气次数。

(8) 隔绝式通风时内部空气循环，并满足隔绝防护时间大于3小时,CO2浓度不超过2.5%的要求。

(9) 平时使用的所有穿过临空墙的通风管道，战时应予以拆除，并按防护密闭要求进行封堵。

(10)凡有防护密闭要求的进、排风管均需采用3mm厚钢板焊接风管，穿越密闭墙的风管需预埋密闭穿墙管。

(11)战时通风管道应尽量利用平时通风管道。

四、经济技术指标

| 总经济技术指标表 |
| --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 总用地面积 | 101100.00 | ㎡ |  |
| 总建筑面积 | 126179.60 | ㎡ |  |
|  | 计容建筑面积 | 82600.76 | ㎡ |  |
|  |  | 公寓 | 44803.86 | ㎡ |  |
|  |  | 低层住宅总面积 | 14077.22 | ㎡ |  |
|  |  | 会所及配套 | 300.30 | ㎡ |  |
|  |  | 酒店 | 23419.38 | ㎡ |  |
|  |  | 注：计容面积未扣除太阳能补偿面积 |  |  |
|  | 不计容建筑面积 | 45327.96 | ㎡ |  |
|  |  | 架空层 | 1731.89 | ㎡ |  |
|  |  | 地下室 | 41846.95 | ㎡ |  |
|  |  |  | 公寓地下室 | 23318.64 | ㎡ |  |
|  |  |  | 低层住宅地下室 | 6142.37 | ㎡ |  |
|  |  |  | 酒店地下室 | 12385.94 | ㎡ |  |
|  |  | 太阳能补偿面积 | 1749.12 | ㎡ |  |
| 建筑占地面积 | 15322.77 | ㎡ |  |
| 容积率 | 0.80 |  |  |
| 建筑密度 | 15.16% |  |  |
| 绿地率 | 54% |  |  |
| 住宅区总户数 | 758 | 户 |  |
|  | 公寓 | 690 | 户 |  |
|  | 未调整区域及调整位置楼栋低层住宅 | 35 | 户 |  |
|  | 重新设计区域低层住宅 | 33 | 户 |  |
| 酒店客房数 | 272 | 间 |  |
| 总停车位 | 682 | 个 |  |
|  | 住宅区总停车位 | 602 | 个 |  |
|  |  | 地上 | 134 | 个 |  |
|  |  | 地下室 | 468 | 个 |  |
|  | 酒店总停车位 | 80 | 个 |  |
|  |  | 地下 | 80 | 个 |  |

- 建筑用料：

1、外墙：主楼外墙面基座主要采用花岗石板幕墙，实体幕墙背后的填充墙采用砂加气混凝土砌块，外贴50厚挤塑聚苯乙烯保温隔热板，上部外墙主要采用浅色涂料，局部设金属百页等装饰构件，屋顶为平屋顶。

2、内隔墙：

（1）设备用房、防火墙、楼电梯间隔墙、隔声墙采用200厚砂加气混凝土砌块。

（2）地下室其他墙体采用100或200厚砂加气混凝土砌块。

（3）地上房间、走道、分隔墙、管弄采用100或200厚砂加气混凝土砌块。

3、屋面材料：

（1）非上人屋面：涂料饰面；40厚C20细石混凝土配Φ6每200双向筋设分仓缝6mX6m，缝宽20嵌密封膏；塑料薄膜隔离层；30厚硬质聚苯乙烯保温板；1.5厚三元乙丙防水卷材双层；1：8加气砼找坡找平，最薄处40；钢筋砼屋面。

（2）上人屋面：10厚防滑地砖或25厚花岗石；40厚C20细石混凝土配Φ6每200双向筋设分仓缝6mX6m，缝宽20嵌密封膏；塑料薄膜隔离层；30厚硬质聚苯乙烯保温板；1.5厚三元乙丙防水卷材双层；1：8加气砼找坡找平，最薄处40；钢筋砼屋面。

4、 地下室

（1）地下室防水：按《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）规定，本工程防水等级为一级，防水砼抗渗等级为S8级。防水采用钢筋砼底板及外壁自防水，同时外贴1.5mm厚合成高分子卷材防水层，30厚聚苯板保护层（外壁）。

（2）地下室地面：200厚细石砼面层、35厚挤塑聚苯板、钢筋混凝土底板、1.5mm厚合成高分子卷材防水层、100厚碎石垫层。

（3）地下室外壁：20厚1：2水泥砂浆、300-400厚钢筋混凝土侧墙、50厚膨胀聚苯板保护层、回填土。

5、内门窗：

（1）一般用房采用硬木夹板玻璃门或硬木夹板门。公共活动房间采用硬木或金属玻璃门，有声学要求的房间采用钢质或木质隔声门。

（2）防火分区连通口、疏散楼梯及前室、设备用房、设备管弄等采用木质防火门，有噪音的设备机房采用木质防火隔声门，大型设备机房采用钢质防火隔声门。

（3）地下车库坡道入口安装智能开启档板。

6、油漆

（1）木质表面采用硝基清漆或聚胺脂类木质漆。

（2）金属面：防锈漆底，调合漆面，大型钢质雨蓬及钢构件需做磷化酸洗或其它基层处理，防锈漆底聚氨酯漆饰面。

7、落水与排水

采用UPVC管内落水及包覆隔声处理，建筑四周设明沟或散水坡。

8、广场及道路

（1）广场（地下室顶板处）

100厚花岗石面层；120厚干硬性水泥砂浆结合层；160厚C25混凝土（配钢筋）；塑料薄膜隔离层；三元乙丙防水层；1：8加气砼找坡找平层，最薄处40；地下室顶板

（2）广场（天然地面部位）

100厚花岗石面层；180厚C25混凝土（配钢筋）；30厚粗砂垫层；150厚碎石垫层；素土夯实

（3）道路（地下室顶板处）

沥青面层；160厚C25混凝土（配钢筋）；塑料薄膜隔离层；三元乙丙防水层；1：8加气砼找坡找平层，最薄处40；地下室顶板

（4）道路（天然地面部位）

沥青面层；180厚C25混凝土（配钢筋）；30厚粗砂垫层；150厚碎石垫层；素土夯实

9、绿地

（1）常绿观赏乔木、灌木，配部分落叶乔木、灌木、常绿草皮。

（2）屋面、地下室顶板处种植构造：

营养种植土；土工布隔离层；支点型夹层塑料板；1.5厚双层三元乙丙防水层；1：8加气砼找坡找平层，最薄处40或结构找坡；钢筋砼板

- 结构设计

一、设计依据:

1．本工程结构设计所采用的主要法规和标准

1）.《建筑结构可靠度设计统一标准》　　　  (GB50068-2001)

2）.《建筑结构荷载规范》　　　　　　　　　(GB50009-2012)

3）.《混凝土结构设计规范》　　　　　　　　（GB50010-2010）（2015版）

4）.《工程结构可靠度设计统一标准》        （GB50153-2008）

5）.《建筑工程抗震设防分类标准》　　　　　（GB50223－2008）

6）.《建筑抗震设计规范》　　　　　　　　　（GB50011-2010）（2016局部修订）

7）.《混凝土结构耐久性设计规范》         （GB 50476-2008）

8）·《建筑地基基础设计规范》              （GB50007-2011）

9）.《建筑地基处理技术规范》　　　　　　  (JGJ79-2012)

10）．《人民防空地下室设计规范》           (GB50038-2005)

11).《混凝土结构耐久性设计与施工指南》    (CCES 01-2004 2005年修订版)

12）.《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 2013年版

13）.《建筑防火设计规范》              （GB 50016-2006）

14）.《工业建筑防腐蚀设计规范》（参照执行）（GB 50046-2008）

2. 设计采用使用荷载标准值:

1) 活荷载

客房                     2.0   kN/m2

设浴缸、坐厕卫生间       4.0   kN/m2

盥洗室                   2.0   kN/m2

挑出阳台                 2.5   kN/m2

消防楼梯                 3.5   kN/m2

阳台栏杆水平荷载          0.5   kN/m2

大堂 	                     3.0 kN/m2

走廊                    	2.5 kN/m2

厨房                       4.0 kN/m2

餐厅                  	   2.5 kN/m2

商店	                  3.5 kN/m2

健身房	                  4.0 kN/m2

储藏室	                  5.0 kN/m2

电梯机房、通风机房	      7.0 kN/m2

停车库                     2.5   kN/m2    (双向板,柱网>6mx6m)

上人屋面                   2.0   kN/m2

屋顶花园                   3.0   kN/m2    (未包括土，石), 如有填土，按加300厚土 18.5x0.3=5.6 kN/m2

不上人屋面                 0.5   kN/m2

消防车通道                20    kN/m2    (用于地下车库顶板的消防车通道)

客车通道                  4.0   kN/m2     (用于地下车库顶板的客车通道)

会议室                    2.0   kN/m2

2) 外墙

玻璃幕墙 ：      1.0   kN/m2

外墙挂石材（地面两层） ：0.2x18+0.4+2.5=6.5KN/m2

外墙（两层以上）：     5.0KN/m2

3)内墙

玻璃隔断     0.5 kN/m2

100厚砖墙   2.6 kN/m2

200厚砖墙   4.4 kN/m2

其他  阳台栏杆（空心）1.0 kN/m2

阳台栏杆（实心）5.5 kN/m2

4）设备荷载

按实际情况取值

5) 风荷载

本工程的基本风压：0.85 kN/m2 (按50年重现期的风压值采用) ，风压高度变化系数根据地面粗糙度类别为A类取值。

6) 地震作用

本工程抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，场地土类别为Ⅱ类，特征周期为0.35秒。

7) 人防荷载(核六级、常六级、生化丙级)

六级：顶板　　　  55 kN/m2

外墙　　　  55 kN/m2

底板　　　  45 kN/m2

临空墙      140 kN/m2

第四章 给排水设计

一、设计依据

- 建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书。

- 建筑专业及有关工种提供的设计资料。

- 本设计依据规范、规程、标准：

  - 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010；

  - 《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

  - 《高层民用建筑设计防火规范》GB50016-2014；

  - 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017；

  - 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；

  - 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

  - 《建筑中水设计规范》GB 50336-2002；

  - 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

  - 《城市污水再生利用  景观环境用水水质》（GB/T 18921-2002）

  - 国家及当地其它现行的有关设计规范、规程、规定、标准和统一技术措施。

二、设计范围

- 红线以内的室内给水系统、排水系统、消防系统、冷却水循环系统等的设计。

- 红线以内的室外总体排水、给水、消防等主要管线。

三、给水

1.水源

根据本项目的要求，拟从市政路引入两根给水管，根据消防要求，进水管管径为DN150，在基地内形成DN150环状管网。生活用水管接自其中的一根，管径为DN150总体上设DN150生活水表一只。引入管处自来水水压要求不低于0.15 MPa。

2.用水量汇总表：

1）生活用水量：Q(最高日)= 387.53 m3/d，Q(最大时)=21.11 m3/h ，Q(平均时)=10.97 m3/h。

2）主要用水项目及用水量：

| 分类 | 序号 | 用水类别 | 用水标准 | 数量 | 使用时间 | 时变化系数 | 总水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 最高日用水量 | 最大时用水量 | 平均小时用水量 |
|  |  |  |  |  | (h) |  | (m3/d) | (m3/h) | (m3/h) |
| 生活用水 | 1 | 宾馆客房 | 300L/人.日 | 576人 | 24 | 2 | 172.8 | 14.4 | 7.20 |
|  | 2 | 员工 | 80L/人.日 | 100人 | 24 | 2 | 8 | 0.67 | 0.33 |
|  | 3 | 餐厅 | 40L/人.次 | 300人.次 | 10 | 1.2 | 12.0 | 0.6 | 0.5 |
|  | 4 | 职工食堂 | 20L/人.次 | 100人.次 | 16 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.08 |
|  | 5 | 住宅 | 250L/人.日 | 150人 | 24 | 2 | 37.5 | 3.12 | 1.56 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 232.3 | 18.89 | 9.67 |
|  |  |  |  |  |  | 未预见水量（10%） | 23.23 | 1.89 | 0.97 |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 255.53 | 20.78 | 10.64 |
| 杂用水 | 1 | 绿化 | 4L/m2.日 | 30000m2 | 4 | 1 | 120 | 0.3 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 120 | 0.3 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 未预见水量（10%） | 12 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 132 | 0.33 | 0.33 |
| 总计 | 387.53 | 21.11 | 10.97 |

3.给水系统

1) 分质供水

①. 生活洁净水：生活洗涤用水（卫生间用水和餐饮厨房用水），均经混凝→砂过滤→活性碳吸附→精滤→消毒等给水深度处理后使用。

②. 自来水：冷却塔补充水、锅炉补水、泳池补水等用水。

③. 软水：洗衣房用水，经软化处理后使用。

④. 中水：地下停车库地面冲洗水、道路冲洗、绿化浇洒、水景补水等用水。

(2) 分区域供水

市政自来水→自来水水箱（350 M3）→水处理加压设备→加药→混凝→砂过滤→活性碳吸附→精滤→消毒→净水箱（160 M3）

酒店客房给水采用净水箱→客房生活变频供水设备→客房用水点。当供水压力≥450kpa时，采用支管减压阀进行减压，并保证每个用水点的供水压力≥210kpa。

餐饮、会议中心等后勤区的给水，亦采用净水箱→后勤区生活变频供水设备→后勤区用水点。

洗衣房、厨房洗碗机等用水，采用净水箱→加压设备→软水处理器→软水箱→变频软水供水设备→用水点。

地下停车库地面冲洗水、道路冲洗、绿化浇洒、水景补水等用水，采用中水水池→中水变频供水设备→用水点。

(3) 计量

从节能的角度和万丽酒店设计标准，客房层的给水、每一厨房的给水、洗衣房的给水、地下停车库地面冲洗水、道路冲洗、绿化浇洒、水景补水等处均设水表计量。

四、 热水

热水系统：

( 1)、 供热形式：

本工程热水采用集中式。

集中供热水部分为：酒店客房、酒店后勤区及3#楼。

(2) 供热方式：

集中供热方式：

酒店客房、酒店后勤区及3#楼由分别设置在设备用房内的导流型容积式热交换器提供，热源为蒸汽，热水分区压力与冷水相同，热水采用下行上给式，设热水循环泵，进行强制机械循环，同时，在每个回水立管的底部设回水管平衡阀，以确保每个客房用水点的热水供水温度。

(3) 太阳能的利用：

a.本项目采用间接式太阳能热水系统，可提高水质，减少水垢，稳定系统水压；再考虑到度假酒店热水供应必须具有高度稳定性并且不受到天气因素影响，所以采用的是双储水装置间接加热系统，采用蒸汽热媒作为辅助热源，充分体现以太阳能为主，常规锅炉为辅的节约思想。

b.考虑到建筑风格，屋顶花园等因素的影响，太阳能集热板设在主楼屋顶，太阳能集热板热水供客房 员工和餐厅预热，客房 员工和餐厅所用热水由制冷系统废热回收及常规锅炉提供热源。

五、消防

1.消防水源：

消防给水水源利用城市自来水。在地下室消防水泵房内，设专用消防水池，为确保水池水质，空调补给水和消防给水合用水池，并有消防用水不被他用之措施，合用水池有效容积为600 m3 ,  其中贮有室内3小时消火栓消防系统用水，1小时自动喷淋灭火系统用水，有效容积450立方米。

2.消防水量：

室外消火栓系统水量：    30 L/s；

室内消火栓系统水量：    30 L/s；

自动喷水灭火系统水量    35 L/s；

3.室外消火栓系统：

室外消火栓系统采用低压制，基地内消防管网成环布置，干管管径DN150。

基地共设室外消火栓2套， 间距不大于120m，消防水泵接合器15~40m内布置室外消火栓。

4.室内消火栓系统：

基地采用一套室内消火栓消防系统，系统为临时高压制。消防管网均为环状，以保证供水的可靠性。

在地下室消防水泵房内设有消火栓泵两台（一用一备），消防稳压泵两台（一用一备），稳压罐一只，V= 300 L。消火栓泵从消防水池吸水，消防稳压泵从屋顶消防水箱出水管上吸水

建筑内各层的出入口、楼梯、公共走道（消防电梯前室）等公共部位均设有消火栓箱，保证同层相邻两个消火栓水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。消火栓箱内设有SN65栓口一个，DN19水枪一支、25m长衬胶水龙带一根，及DN25消防卷盘一个，箱内还设有可直接启动消火栓泵的消防按钮。当消火栓栓口处动压超过0.50MPa处，设减压稳压消火栓。在系统最高处的消防水箱旁，设带压力表的试验消火栓。

在副楼最高一栋楼的屋顶上设消防水箱，有效容积均为20 m3  ，其中消防水量为18 m3。在室外适当位置设地上式消防水泵接合器4套。

5.自动喷水灭火系统

设计标准：

车库：按中危险Ⅱ级，喷水强度 8 L/分/ m2，同时作用面积160m2，最不利喷头工作水压≥0.10Mpa。

净空高度大于8米的大堂：按喷水强度6 L/分/ m2，同时作用面积260 m2，最不利喷头工作水压≥0.15Mpa。

系统设计流量 ：取最大值  35  L/s。

在地下室消防水泵房内设有喷淋泵两台（一用一备），喷淋稳压泵两台（一用一备），稳压罐一只，V= 150 L。喷淋泵从消防水池吸水，喷淋稳压泵从屋顶消防水箱出水管上吸水

客房内使用边墙型扩展覆盖喷头、吊顶下使用吊顶型或隐蔽型喷头、其余场所使用直立型、下垂型喷头。所有喷头均为快速响应喷头。喷头公称动作温度，除用于保护钢屋架的选用141 ℃，厨房、洗衣房、热交换间选用93 ℃外，其余场所选用68 ℃玻璃球喷头。净空高度大于800mm的吊顶内设喷头。各层、各防火分区分别设水流指示器及信号阀。每组报警阀最不利处设置末端试水装置，其他防火分区、楼层最不利处均设置DN25试水阀。

在室外适当位置设地上式喷淋水泵接合器6套。

6.建筑灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》，在建筑内各层适当位置设手提式或推车式磷酸铵盐干粉灭火器。

7.气体灭火系统

变电所、锅炉房、柴油发电机房等不宜用水扑救的场所设置七氟丙烷气体灭火系统。气体保护区采用组合分配全淹没方式，为管网灭火系统,气体的最小设计灭火浓度为5.8%。系统采用自动和手动控制功能，并有具备应急操作控制系统。

当营业面积大于500 m2的餐饮场所，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位设PRX液体灭火剂的厨房灭火系统，且在燃气管道上设置紧急事故自动切断装置。

8.消防排水

地下室消防排水利用平时的车库、泵房及其它设备机房集水坑排水泵排出。每台消防电梯旁设容积不小于2m3的集水坑，并配专用潜水排污泵，流量不小于10L/s。消防泵房、报警阀间、消防水箱间设排水地漏或集水坑。

六、中水

- 中水水源：选用生活污废水。

- 中水用途：用于地下停车库地面冲洗水、道路冲洗、绿化浇洒、水景补水等用水。

- 中水水量平衡表：

|  |  | 序号 | 用水类别 | 净水用水量 | 中水用水量 | 排水系数 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m3/d) | (m3/d) |  | (m3/d) |
|  |  | 1 | 宾馆客房 | 236.8 | 0.0 | 0.9 | 213.12 |
|  |  | 2 | 员工 | 40.0 | 0.0 | 0.9 | 36.0 |
|  |  | 4 | 餐厅 | 20.0 | 0.0 | 0.9 | 18.0 |
|  |  | 6 | 职工食堂 | 10.0 | 0.0 | 0.9 | 39.2 |
|  |  | 7 | 洗衣用水 | 47.36 | 0.0 | 0.9 | 42.6 |
|  |  | 8 | 绿化 | 0.0 | 156.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | 未预见水量 | 0.1 | 0.1 |  | 0.0 |
|  |  |  | 合计 | 389.58 | 171.6 |  | 348.92 |

- 水质标准：须符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2002的规定，并经加氯消毒。

- 处理工艺流程：

基地生活污水汇总后排至埋地式污水处理站，生活污水先进入污水收集池，由污水泵将污水提升后，经格栅到调节池，停留时间为7小时，再由提升泵将污水引入特殊生物槽。生物槽内设置高效生物膜床，膜床为特殊的崎型结构生物巢组合，使活性污泥在特殊的生物巢壁上吸附降解，从而达到提高厌氧效果。经厌氧生化后，上清液自流入生物氧化槽，生物氧化槽分为两段，分别为Ⅰ段、Ⅱ段，好氧槽设置高效生物膜床，膜床分别由弹性填料组成，经好氧生化后，上清液自流入沉淀池，经沉淀后的上清液进入中水回用系统。工艺流程见下图：

| 生活污水 | → | 污水收集池 | → | 格栅 | → | 调节池 | → | 生物反应槽 | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 好氧分解槽 | → | 沉淀池 | → | 快滤池 | → | 中水池 | → | 消毒 | → |
| 中水回用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 水处理设施处理能力：   600  m3/d

七、排水

- 排水量：最高日生活污废水量：  520 m3/d。

- 室内污、废水采用分流制，设主通气立管、环形通气管、器具通气管。

- 室内+-0.00以上污废水重力自流排入室外污水管，消防电梯井及地下室污废水采用潜水排污泵加压提升至室外排水管，底层污、废水单独排出。

- 室内生活污、废水在总体汇总后，排至污水处理站，经二级生化处理和三级物化处理后，用于地下停车库地面冲洗水、道路冲洗、绿化浇洒、水景补水等用水。

- 营业性餐厅的厨房含油废水经隔油(器、池）处理后与生活污水一并进入污水处理站处理。

- 地下室地面废水通过(排水明沟、地漏)汇集至集水坑。

- 空调凝结水设专用排水管排出。

- 车库集水坑里设隔油、沉砂装置。

- 水温超过40℃的锅炉、水加热器等加热设备排水，经降温处理后排至总体雨水管道。

- 屋面雨水设计重现期为： 10年，车道和天井雨水重现期： 10年，总体场地雨水重现期： 2年。

- 屋面雨水采用外排水有组织排放雨水系统。

- 屋面雨水系统由建筑外排管道系统及部分天沟，雨水斗内落外排式管道系统组成。

- 室外雨水排至基地西侧自然渠。

八、节能、节水：

- 尽量利用市政管网供水压力直接供水。

- 选用符合现行行业标准《节水型生活用水器具》要求的节水型卫生洁具及配件,(住宅卫生间采用一次冲水量大于6L的坐便器、公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀)。

- 选用高效、节能型的环保产品。

- 中水回用。

- 加强物业管理，对重要设备监控。

- 各用水部门均采用水表计量。

7. 利用太阳能集热板热水供客房 员工和餐厅预热.

8. 制冷系统废热回收.

九、环保

- 主要运转设备尽可能远离客房区域。

- 选用高效率、低噪声的设备。

- 所有水泵设隔振基础，并在水泵进出水管上设软接头以减振防噪。

- 冷却塔采用超低噪声型产品。

- 本项目无有毒有害废水排出。

- 室内污、废分流，室外雨、污分流。

- 营业性餐厅的厨房含油废水经隔油。

- 室内生活污、废水，经二级生化处理和三级物化处理后，用于地下停车库地面冲洗水、道路冲洗、绿化浇洒、水景补水等用水。

十、卫生防疫：

- 水箱均选用不锈钢装配式产品。

- 为便于清洗和检修，水箱均分成两格，进出水管对置，进水和溢流采取防污染措施。

- 中水管道标注“非饮用水”字样。

- 为防止水质污染，在进水总管上设倒流防止器。

- 室内污、废水管道系统设置（伸顶、专用、主）通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

- 室内所有污、废水排水器具及地漏均设置水封装置，水封高度不小于50 mm。

- 开水间地漏排水、空调机房排水、空调设备冷凝水排水均采取间接排水。

第五章  电气设计

- 工程概况

（1）建筑性质：酒店、住宅，共分为1栋酒店，6栋低层联排住宅。

（2）层数：酒店地下2 层，地上11层；低层住宅地下1层，地上2层。

（3）建筑高度：酒店39.8 m；低层住宅7.05m。

- 设计依据

- 国家和地方的有关设计规范、标准：

《民用建筑电气设计规范》 （JGJ 16-2008）

《建筑设计防火规范》  GB50016-2014

《民用建筑设计通则》 （GB50352-2005）

《建筑照明设计标准》 （GB50034-2013）

《供配电系统设计规范》 （GB50052-2009）

《10kV及以下变电所设计规范》 （GB50053-94）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

《低压配电设计规范》 （GB50054-2011）

《智能建筑设计标准》 （GB/T50314-2015）

《建筑物防雷设计规范》 （GB50057-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 （GB50343-2012）

《火灾自动报警系统设计规范》 （GB50116-2013）

《公共建筑节能设计标准》 （GB50189-2015）

《人民防空地下室设计规范》 （ GB50038-2005）

《无障碍设计规范》 （JB50763-2012）

（2）业主的设计任务书及设计要求

（3）建筑工种提供的平、立、剖面资料。

- 设计范围及内容

- 电业与设计院分界点为电源进线的电缆头，电缆头前端（包括电缆头）由电业负责设计施工，电缆头后端由我院负责设计。

- 凡属于特殊装修设计要求的，本设计根据功能要求预留电源。

（3）10kV/0.4kV变配电系统。

（4）照明及配电系统。

（5）动力配电及控制系统。

（6）消防设施配电及控制系统。

（7）空调配电及控制系统。

（8）防雷与接地系统。

- 负荷等级与供电电源

- 本工程属于高层公共建筑与低层住宅建筑,消防负载及部分重要负载，按一级负荷要求供电。

- 两路10kV独立电源供电，电源从两个不同的供电局区域变电站引来，以电缆埋地方式进入建筑物主楼地下一层主变电所。

- 设置柴油发电机组一台，作为消防电力设备应急电源和大楼内重要负荷的后备电源。

在火灾发生时保证消防电力设备（包括应急照明、消防指挥中心、消防电梯、消防泵、喷淋泵、排烟风机、正压风机、防火卷帘门等）的供电可靠性。

在平时两路失电的情况下，可作为大楼内重要负荷（高低温冷库、水泵、电信机房、保安系统、每区域一台客梯或服务电梯、大厦管理系统的计算机、计算机空调、后勤区域照明等）的后备电源，并在发电机供电存在余量的情况下，满足一组用于酒店大堂、餐厅空调运行的低压水冷机组。

应急柴油发电组应始终处于准备启动状态，当二路10KV市电全部中断时，机组应自动启动，并在15秒内能向负荷供电。机组应与电力系统联锁，不得与其并列运行，当市电恢复时，机组应自动退出工作并延时停机。

设置室外储油池和室内储油间，可提供柴油储备量为不少于48 小时的全负荷工作所需要的用油量。

（4）设置蓄电池组将向下列负荷提供1.5小时的照明电源：消防控制中心、BAS控制中心、保安中心、发电机房、变电所等，由紧急发电机提供电源。

设置蓄电池组向下列负荷提供0.5小时的照明电源：出口标志灯、疏散指示灯、  (包括：宴会厅, 会议室, 餐厅, 公共区域, 客房走道及其他活动区域如后勤区等)，由紧急发电机提供电源。

蓄电池组根据具体情况分为灯具自带型和集中控制装置EPS二种。

5、负荷计算

根据甲方提供的资料和利用负荷密度指标法计算总用电量。主要负荷计算指标如下：酒店用电指标：100VA/m2：建筑面积：36536.63m2，住宅用电指标：40VA/m2：建筑面积：9813.64m2，总用电量：约4100 KVA；拟设三台1000 KVA变压器、一台400 KVA变压器。设置一台600kW（常载/备载功率）柴油发电机组。

6、  变配电系统

（1）变配电所

在建筑物主楼地下一层设置10kV主变配电所。变配电所内设有高压开关柜，变压器柜和低压配电柜等。电缆进出柜体采用下进下出或上出方式。变电所内设有机械进、排风设备及采取防水、防潮措施。

（2）变配电系统主接线

10kV主变电所高压侧采取单母线分段加手动联络方式，电气加机械联锁，平时分列运行，当一路电源失电时，其对应的进线断路器通过失压延时脱扣分闸, 并通过手动合上母联断路器，恢复供电。

10kV变电所低压侧采取单母线分段加手动联络方式，电气加机械联锁，平时分列运行，当一路电源失电时，另一路电源在卸掉部分三级负荷的情况下，可带所有一、二级负荷。

（3）继电保护方式

10kV断路器柜采用微电脑式多功能继电保护器来进行继电保护。

继电保护要求：

变压器应设过电流保护, 电流速断保护, 单相接地保护, 温度保护(高温报警,超温跳闸)。

（4）操作方式及操作电源

操作方式采用直流弹簧操作，操作电源由直流屏提供。

（5）功率因数补偿方式

在变压器低压侧（0.4kV）设置成套SVS型低压无功自动补偿装置，以集中补偿形式使高压侧(10kV)功率因数提高至0.9以上,高压冷冻机由机组自带就地无功补偿装置。

（6）电费计量

在主变电所高压配电室设置量电柜，高供高量方式量电。低压配电柜的出线回路设置多功能电力监测仪表，分别计量供酒店各部门核算运营成本。

7、配电线路敷设方式

- 高压配电线路采用10kV电缆沿电缆沟、电缆桥架敷设。

- 低压配电柜的馈电线路均采用低烟无卤A类阻燃电缆沿电缆桥架敷设或采用密集型铜母线，其中引至消防设备的配电线路采用耐火型母线槽或低烟无卤A类防火电缆。

- 照明、动力配电支线采用Z-BYJ型塑料绝缘铜芯线穿管在墙、楼板或吊顶内敷设。

- 至重要设备的低压配电线路的配电方式采用放射式，至一般设备的配电方式采用放射与树干混合方式配电。

- 每层设置配电间，配电间内设置楼层配电箱及安装垂直电缆桥架。施工结束后采用防火材料将楼板的预留孔封堵。

- 消防泵、消防电梯等消防设备及特别重要设备的供电均设置双电源末端自动切换设备，消防设备配电装置均设置明显的消防标志。

8、照明系统

（1）照明标准：各区域的照度将参照国内及万豪设计标准。各主要部位照度标准如下：

餐厅                              200lx

多功能厅                         300lx

前厅                              300lx

封闭停车场

a. 行驶车道/坡道                   100lx

b. 车位区域                        50lx

电气，发电，电梯设备机房           200lx

服务区域，走廊和楼梯               200lx

公共洗手间                         200lx

行政办公室                         500lx

场地

a. 室外场地周边                     50lx

b. 街道及室外停车场                 10lx

c.室外绿化                          20lx

中庭                               300lx

（2）办公室、会议室等均采用高光效嵌入式荧光灯（二次装修布灯）。

（3）走廊、电梯前室，楼梯间采用节能灯。

- 冷冻机房、空调机房、地下车库等场所采用荧光灯。

- 水泵房及其他潮湿场所采用防潮型荧光灯具。

- 变电所、消防泵房、消防控制室等重要机房设置应急照明。

- 疏散走道及疏散楼梯设置应急疏散指示灯。

- 设计中所选用荧光灯具均采用高品质、节能型、高显色荧光灯管。

（9 ) 照明控制

- •室外场地和停车场：需要用(感光/ 定时) 开关。

- •公共卫生间，客用洗衣房和健身中心：就地按钮开关控制。.

- • 客房：就地开关控制。

- • 客房层走廊：需要常开状态，由开关
     箱控制。

• 后勤区：需要每天开关的就地开关控制；需要常开状态的由开关箱控制。

9、保安及接地措施

- 本工程10kV电网采用中性点不接地形式，低压配电的接地型式采用TN-S制，室外SPA、餐厅等处采用局部TT制。

- 在每层电气垂直竖井内设置等电位接地端子箱，在正常情况下不带电的金属器件均须与等电位接地端子箱可靠相连。另在一些场所（如客房浴室、游泳池、室外喷水池等处）将设置局部等电位联结端子箱。

- 本工程采用共用接地方式，利用大楼基础内主钢筋作接地极，要求接地电阻不大于1欧姆。如达不到要求，需加设人工接地极。变压器中性点工作接地、防雷接地，电气设备保护接地，电梯控制系统的功能接地，计算机功能接地，等电位联结接地，及其他电子设备的功能接地合用同一接地体。

10、防雷措施

本工程按二类防雷建筑物设计。

（1）接闪器-避雷带

屋面采用(10热镀锌圆钢作为接闪器。

（2）引下线

利用结构柱头外侧主钢筋二根不小于(16作为引下线，该二根主筋连接须用焊接，下端与接地极连通。

（3）接地极

利用大楼基础内主钢筋作接地极，接地电阻不大于1欧姆。

（4）防侧击雷和等电位措施

建筑物内钢结构件和混凝土内钢筋应相互连通，并与引下线连通。

利用建筑物每层外轮廓圈梁内钢筋二根不小于(16焊成封闭环装组成匀压环，并与引下线连通。

应将各层外墙上的金属栏杆，金属门等较大的金属物体与均压环连通。

建筑物屋面层顶板内钢筋焊成不大于10m×10m或12m×8m网格，并与引下线连通。

应将进出建筑物内的各种金属管道与接地系统连通。

（5）防雷击电磁脉冲

在变电所低压侧主开关、楼层配电箱、终端配电箱及计算机设备分别设置不同等级的浪涌保护器，使其保护电压水平小于被保护设备的冲击耐受电压。

第六章  弱电说明

- 设计依据：

- 《智能建筑设计标准》   (GB/T 50314—2015)

- 《民用建筑设计通则》   (GB50352—2005)

- 《民用建筑电气设计规范》   (JGJ/ 16—2008)

- 《综合布线系统工程设计规范》   (GB/T 50311—2007)

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》   (GB 50198—2011)

- 《安全防范工程技术规范》   (GB 50348—2004)

- 《入侵报警系统工程技术规范》   (GB 50394—2007)

- 《有线电视系统工程技术规范》   (GB 50200—2013)

- 《火灾自动报警系统设计规范》   (GB 50116—2013)

- 《电子计算机机房设计规范》   (GB 50174—2008)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》   (GB 50343—2012)

- 《通信管道与通道工程技术规范》   (GB 50373—2006)

- 国家和地方有关建筑电气和通信设计规范、标准。

- 建筑平面图及其功能要求。

- 设计范围：

综合布线系统、通信网络系统、卫星与有线电视系统、安全防范系统、背景音乐及应急广播系统、电子会议系统、信息显示系统、楼宇集成管理系统。

- 设计内容：

本项目设有电话总机房、计算机网络机房、消防安保控制室、电视音响机房等，在各层设有弱电间。

- 综合布线系统：

系统将为酒店建立一套为所有语音、数据及楼宇自控(主干)等信号传输，并具有高速、灵活、可扩展的模块化介质通路。系统主要应用于电话通信（CA）与计算机网络（OA）系统。

结构化综合布线系统应有六个部分组成：

- 工作区子系统

- 水平区子系统

- 垂直主干子系统

- 管理区子系统

- 设备间子系统

- 建筑群子系统

系统水平布线采用非屏蔽六类UTP线传输语音信号，使用非屏蔽六类UTP线和光缆传输数据、图像信号。

传输带宽可达250MHz。

设计的水平布线距离要求不大于90米。

系统的语音主干线缆采用3类大对数铜缆，数据主干线缆采用6芯光缆(千兆或万兆网)。

在各客房、办公室、会议室等处设信息插座，信息插座采用双孔RJ45型插座面板(分别对应语音和数据插口)。

- 通信网络系统：

在酒店服务区设通信中心，内设600门数字程控电话交换机、总配线柜，在电话总机房设4个话务台。

在各层的弱电间设有IDF综合布线楼层110配线架。

通信系统的配线采用3类大对数电缆。

在各客房、办公室、会议室等处设有电话插座。

在酒店通信中心设有计算机网络设备，设有核心交换机、数据库服务器、网管、路由器、防火墙等网络设备。

在各层的弱电间设有110配架的快接口、光纤接续单元和楼层交换机，系统干线采用6芯光缆，水平用六类UTP双绞线与用户终端连接，形成信息传输网络，并采用数据专线接入城市网。利用该网络，可在酒店内实现酒店资产（前后台）计算机管理系统、POS消费结算、办公自动化系统和住店旅客的上网访问（Internet）。网络内各系统运作时通过物理路由和防火墙相互隔离，以保证数据的安全。

在各客房、办公室、会议室、厨房等处设有网络插座。

在公共区域设无线宽带上网，并在休息区座位旁设置插座便于客人使用。

设置GSM、CDMA移动通信信号覆盖和BP机及内部对讲信号覆盖。系统采用的微（宏）蜂窝（直接接入）方式。

通局线缆采用铜缆和光缆混合形式由海棠湾大道引入。

- 卫星与有线电视系统：

在后勤楼屋顶设亚太6号卫星接收天线和共用电视天线，预留引入有线电视信号。

电视前端设备设在电视音响室内。

有线电视系统由前端设备部分、干线传输部分、用户分配部分组成。

前端设备部分负责有线电视信号的接收与处理，内设有避雷器、放大器、调制器、混合器、监视器、录像机、机柜等设备。

干线传输部分将前端电视信号传输到大楼的各个层面的弱电间，系统传输频带设计为54MHz-1000MHz，系统采用光纤-同轴电缆混合(HFC) ，实现双向传输，系统可容纳的电视信号为45个频道。

用户分配部分采用分配分支方式，用同轴电缆传输，将电视信号分配到用户终端。每个电视终端输出口达到双向有线电视系统所要求的技术标准和满意的收视效果，图像接收质量达四级以上。

在各楼层的弱电间内设放大器、分支分配器等设备。在各客房、办公室、会议室设有电视插座。

酒店信息（重大活动和餐饮，与地方商业促销频道），互动电玩，付费电视节目、VOD、酒店消费帐单以及其它服务信息也可叠加到该系统中。

向海棠湾大道方向预留4芯有线电视光缆。

- 安全防范系统：

系统设有视频监控、报警、巡更设备和车库管理系统，以加强酒店的安全保卫和管理工作。

视频监控系统由前端摄像部分、传输部分和显示、图像记录部分及控制部分组成。

底层设安保控制中心（与消防控制室合用），内设有矩阵、监视器、操作键盘等控制及报警设备。现场采用1/3”CCD彩色摄像机进行闭路电视监视，水平清晰度不低于470线，主要是对地下室车库、大堂、主要入口区、前台区、接待台、餐厅、电梯厅、电梯轿厢、走道等公共场所进行监视。

系统水平布线采用同轴电缆。

各安保监控中心设有一组监视器和TFT显示屏、控制及硬盘录像机等设备,系统采用数字记录设备，清晰度为D1，视频编码格式为H.264。录存时间不可少于30天。

在残疾人客房、无障碍卫生间等处设求助呼叫按钮。

按钮式/紧急报警：在前台；行政办公接待台；经理办公室；出纳办公室等处设紧急报警按钮。

巡更：采用离线式，在酒店内各层、后勤区设接触式信息钮,保安人员手持阅读器按照巡更路线一一读取，以巡视酒店的安全。大约有100个重要安全检查点，具体由(酒店管理公司)损失预防总监决定。

车库出入口管理系统：对进入车库的车辆进行计费和管理。

在车道入口处设感应式读卡器、车辆感应器、自动栅栏，以控制车辆进入。

在车道出口处设收费电脑、感应式读卡器、车辆感应器、自动栅栏，当车辆停在出口门臂前，该处的车辆感应器指示读卡器准备工作，以控制车辆开出。

车库为两个双向出入，共设有4套感应式读卡器，感应距离不小于20厘米。

地下车库车道的上方设有LED引导显示牌，尺寸为0.5×0.3米；各车道入口处设一块满车位显示牌。

根据车辆的特点，对进入临时用户进行控制、停放、满车位显示以及发卡计时和计费管理。采用入口摄像机抓拍图像保存下来，通过出口摄像机抓拍图像进行对比，进行收费和控制。

- 背景音乐及应急广播系统：

酒店音响广播设备设在电视音响室，内设收音头、卡座、CD机、功放、分路等控制设备；应急广播设备设在底层消防控制室。在车库、大堂、餐厅、会客区、电梯厅、电梯轿厢、卫生间及各层公共走道等处设有扬声器，平时播放背景音乐(客房楼层走道不播放背景音乐播放)，当发生紧急情况时，可按消防规范的要求切换进行紧急广播。

酒店设有客房音响系统，系统可提供4套广播音响节目，节目源通过有线电视系统传输，卫生间设有防水音响扬声器。

在餐饮区域的背景音乐系统至少提供一个独立的调谐背景音乐接收器供餐饮区域使用。

在健身中心不同的客人活动区域提供前景与背景音乐。

室外总体结合景观设置室外防水扬声器。

- 电子会议系统：

电子会议系统是集各种图像显示系统、信号处理系统、音响扩声系统以及集中控制系统等为一体的。为使会议有序的进行，各系统之间必须形成一个有机的整体，协调工作以此实现图像信息显示、信号处理、传递与控制，为与会者提供充分的信息表达和交流的手段。

系统由投影显示、音响扩声、集中控制等系统组成。

- 信息显示系统：

在酒店入口的大堂、首层的电梯厅、电梯轿厢、会议室的门口设置的显示屏用于信息显示和发布通知等公共信息显示。

电子显示屏利用综合布线信息点，分别设置LED电子显示屏和触摸查询屏，进行公共显示和信息查询。

- 楼宇集成管理系统：

为便于对弱电系统的综合管理、实现各个系统的联动及互操作，使各子系统信息综合、资源共享，设置BMS系统，对消防、安保、楼宇控制等子系统进行系统集成，实现在同一平台上的综合管理。因此，各弱电子系统的通信接口、数据格式、通信协议、数据库应具备开放性。

集成管理电脑设于底层的消防安保中心。

系统集成要求：

(1)对弱电子系统进行统一的监测、控制和管理。

(2)实现跨子系统的联动，提高建筑管理的功能。

(3)提供OPC开放的数据接口，共享信息资源。

(4)提高工作效率，降低运行成本。

- 线路敷设、接地系统、雷电防护及过电压保护:

(1)大楼内弱电系统线路均敷设在金属线槽中，或采用穿钢管暗敷设的方式。

(2)大楼内所有弱电系统线路均采用低烟无卤电缆。

(3)为了保证弱电设备稳定、可靠地工作，防止信号之间的相互串扰，保护设备及人身的安全，需有一个良好的接地系统。系统接地包括工作接地、安全保护接地、防雷保护接地及防静电接地。本工程采用联合接地系统，接地电阻不大于1欧姆。接地引下线采用截面积不小于100 mm2 的绝缘电缆，分支干线采用截面积为50mm2 的铜芯导线。在通信中心、电话总机房、消防安保中心和电视音响室、各楼层弱电间等处设接地端子箱。接地采用联合接地系统，接地电阻不大于1欧姆。

(4)所有通信、广播、电视、计算机等系统均应设置雷电防护措施。

(5)各弱电设备上供电源采用三级过电压保护；弱电系统输入输出线路设过电压保护。

建筑设备监控系统(BAS)

智能化设计：

为了对建筑物内各种机电设备进行监视、控制、测量，使各种机电设备安全运行、可靠、节约能源、节省人力及确保建筑物内环境舒适，本工程需配置智能型建筑设备监控系统(BAS)。

# 本系统设计将提供先进的监察及控制，用以提高各机电系统之运作效率、节约能源。主要监察及控制机电系统如电气、空调、给排水、照明、安保等，主要设备包括：监控屏、主机电脑及有关控制附件，系统采用进口设备，主机设在消防安保中心。系统将采用集散式结构，实现集中管理，分散控制，以提高系统的可靠性，在设备机房设置现场控制器，以减少系统被破坏的可能性，即使系统的某一部分控制器或线路受到损坏，也不会影响整个系统的运作。

- BA系统的总体要求

在选择系统时，既要满足系统的开放性、通信协议的标准化、与其他系统之间的互操作性、满足将来发展需要的可扩性、技术的先进性，又要考虑系统的实用性，选择合适的系统。预留与火灾报警系统（FA）和安全防范系统（SA）的互联集成的接口。

系统软件采用开放性、标准化合模块化设计，界面软件采用图形用户界面设计，具有方便的人机会话系统。系统的上级网络控制器发生故障时，现场的控制器能独立工作。系统有密码保护功能和系统断电保护功能。

# 系统采用分布式控制系统，操作站之间的网络采用以太网，TCP/IP通讯协议，传输速度为100Mbps。

- BA系统的主要监控内容：

# 1、变风量空调（AHU）监控

# 其每日的工作状况，由中央控制系统每天按预先编排之软件程序实施。

# 2、新风机组（PAU）的监控

# 风机启/停、运行、风机送风温度遥测，回水阀门调节、风门调节。

# 3、给排水（PD）系统

# 对于楼内的给排水系统，主要监视生活水箱、生活水泵等高低水位报警及各类水泵的状态，同时根据需要启/停水泵。

# 4、照明（LIG）系统

# 采用专业智能照明控制系统，对公共照明根据时间和光亮值感应器按程序启/停、运行；泛光照明根据时间和光亮值感应器按程序启/停、运行，并能接受有关部门的控制指令。BA系统可通过通讯接口读取智能照明控制系统的数据。

# 5、变配电（ELEC）系统

# 对高/低压配电柜、柴油发电机组有关电量参数，可由位于变电所值班室的能源管理系统（EMS）进行监测，BA系统可通过通讯接口读取能源管理系统的数据。

# 6、送排风机（EF）系统

# 风机启/停、运行、故障报警。

# 7、冷热源系统监控

所有冷水机组、锅炉、冷冻泵、冷却泵等组成的冷热源系统，可由冷冻机房操作站进行监控，BA系统可通过通讯接口读取操作站的数据。

第七章  暖通说明

- 设计依据

- 建筑提供的初步设计图纸和酒店管理公司提出的要求。

- 《采暖通风与空气调节设计规范》                GB50019-2003

- 《旅馆建筑设计规范》							        JGJ62-2014

- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》          GB50067-2014

- 《建筑设计防火规范》                          GB50016-2014

- 《高层民用建筑设计防火规范》                  GB50016-2014

- 《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》  (2009年版)

- 《人民防空地下室设计规范》                   GB50038-2005

- 《人民防空工程设计防火规范》                 GB50098-2009

- 《公共建筑节能设计标准》                     GB 50189-2015

- 《海南省公共建筑节能设计标准》                 DBJ03-2006

- 国家和陵水县现行法律、法规、规范、规定，以及强制条文等

- 设计范围

- 酒店共用部分和客房部分及安置住宅的空调和通风设计。

- 地下室库房、公用厕所、客房卫浴、厨房等房间的机械通风设计。

- 停车库的机械通风设计。

- 变配电间、冷冻机房、柴油发电机房等机电用房的的通风设计。

- 防排烟设计。

- 战时二等人员掩蔽所通风设计。

- 设计参数

- 室外计算参数（参照海口的气象参数）

|  | 空 调 | 通 风 | 平均风速 （m/s） | 大气压力 （hpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度 （℃） | 湿球温度（℃） 或 相对湿度（RH） | 计算温度 （℃） |  |  |
| 夏 季 | 34.5 | 27.9 | 32.0 | 2.8 | 1002.4 |

- 室内空调设计参数

| 房间名称 | 夏 季 | 人均 面积 （m2/p） | 新风供给标准 （CMH/P） | 噪声 标准 （NC） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度 （℃） | 相对湿度 RH（%） |  |  |  |
| 宴会厅前厅 | 25 | 55~65 | 20 | 10 | 40~50 |
| 办公 | 25 | 50~60 | 6~10 | 30 | 35~40 |
| 会议室 | 25 | 50~60 | 2.5 | 30 | 45 |
| 餐 厅 | 25 | 55~65 | 2.5 | 30 | 40~45 |
| 宴会厅 | 25 | 55~65 | 2.5 | 30 | 35~40 |
| 商业 | 25 | 50~60 | 5 | 20 | 35~40 |
| 标准客房 | 25 | 50~60 | 2p/room | 50 | 30 |

- 空调设计

- 全日餐厅、西餐厅、宴会厅等大房间区域采用低速定风量全空气系统。宴会厅按照建筑预留分隔分别设置空调系统，且设置变频空调箱，以对应室内负荷变化引起的空调送风量的变化。室内气流组织形式设计为顶送顶回或顶送侧回。

- 办公、会客室、会议室、健身房、餐厅包房等小房间采用卧式暗装高静压型风机盘管加新风的空气—水空调系统，便于室温单独控制，灵活简便。室内气流组织形式设计为顶送顶回。。

- 对于室内人数变化频繁的区域（如会议宴会厅及其休息厅等）的空调系统，在空调季内设计拟采用CO2浓度传感器随时监测回风中二氧化碳的浓度，系统的自控装置将根据测定浓度与设定值的偏差，调节新、回风阀门的开度，在保证室内卫生达标的前提下，最大限度地节省系统处理新风的能耗。当室外低焓值时则以焓值控制程序优先。

- 全空气系统设电离式空气净化装置对送风作净化处理。电离式空气净化装置主要有电离管、与空气处理单元（AHU）联动的电离管自动控制器、空气质量传感器（测量回风中的挥发性有机物总量（TVOC）和新风中的污染情况）、相对湿度传感器、总风量传感器及测量臭氧浓度的传感器等组成。有效去除目标区域的微生物（霉菌，细菌等）和微粒粉尘，控制由于吸烟、食物及厨房气味、含酒精饮料及人体产生的气体状态和挥发性有机物的污染，同时消减空气中的带静电状况严格控制和严格控制臭氧浓度不超标。

- 酒店大堂平时外门一直对外敞开，故不设中央空调系统。仅在接待台周围设置落地式的风机盘管。

- 客房设风机盘管加新风的空气—水空调系统，便于室温单独控制，灵活简便。每一标准客房的新风量为100CMH。集中设置新风处理机组，位于地下室空调机房内，新风经垂直风管分别送各层的客房内。新风总管连接两台新风机组，以保证一台机组维护保养时仍能维持客房内的部分新风。

- 负责餐厅的全空气系统的新风量作为毗邻厨房的补风，以防止厨房异味外溢到楼内的其他部位。

- 独栋底层酒店设置直接蒸发的变冷剂流量多联分体式空调系统，室内机根据建筑的内部分隔灵活布置，室外机位于专用的空调机房内，排风通过导风管接至外墙排风防雨百叶。

- 发电机房、电脑室、变配电间等设置独立的分体空调系统。

- 通风设计

- 所有全空气空调系统均配置与空调送风量相对应的过渡季排风系统以及与空调期送入新风量相对应的空调期排风系统，通过BAS的焓值控制程序的控制，使整个空调系统在过渡期实现全新风工况运行，减少冷量消耗，以节约能耗。

- 对空调期内受BAS的二氧化碳控制程序控制新风送入量不断有变化的系统所配机械排风应采用变频调速装置适时调节其排风量使空调房间保持必要的正压。

- 停车库设机械排风系统，按照酒店管理公司的标准，排风量为8次/h，同时利用车道自然补风。排风机采用变频风机，根据车库内一氧化碳浓度，在车流量低的情况下采用低速运转，以减少电耗

- 在厨房工艺未定的情况下按np=40~50 h-1次换气次数配备机械排风设备。厨房炉灶排风必须经严格经过静电油雾净化装置除油后，风管接至屋顶的排风机后，排出室外，从而保证整个排油烟系统均维持负压。为保证工人正常的工作环境、防止食物在加工过程中变质，根据酒店管理公司的要求，厨房的送风夏季作降温处理，确保送风温度不高于27ºC。厨房排风机及其新风空调机均设置变频器。无可开启外窗的厨房设置事故排风风机。

- 在洗衣房工艺未定的情况下按np=15 h-1次换气次数配备机械排风设备，同时设置补风设备，根据酒店管理公司的要求，其补风作降温处理，确保送风温度不高于26.6ºC。洗衣房保持微负压。

- 公用卫生间设机械排风系统，排风量为15次/h。

- 客房的卫生间设管道式离心排风机，排风量为85CMH，排风经垂直竖井至屋顶，再由设置在屋顶的排风机排至室外。屋顶的排风总管连接两台排风机，以保证一台风机维护保养时仍能维持卫生间的部分排风。排风机配变频器。

- 冷冻机房由于靠外墙布置，有对外的门窗，故不另设冷剂泄漏的事故排风系统。

- 柴油发电机房由柴油发电机自带机械排风系统，自然补风。平时按3次/小时的换气量配备送、排风机。

- 设备用房：换气次数分别为：

| 房间名称 | 进气（ns） | 排气（np） |
| --- | --- | --- |
| 停车库 | ― | 8 |
| 设备用房 | 3~5 | 3~5 |
| 公用厕所 | － | 15 |
| 厨房 | 40 | 50 |
| 变配电 | 按照热平衡计算确定 |
| 柴油发电机房、锅炉房 | 按照热平衡及空气平衡计算确定 |

- 空调冷源制备及空调水系统

本工程空调仅考虑夏季制冷，冬季不设采暖。

- 夏季冷负荷估算：

总冷负荷： 7500kW；采用4台1800KW螺杆式冷水机组，满足酒店和客房的供冷需求,其中两台为全热回收式螺杆机组，空调制冷时加热生活热水。冷水机组实际容量待施工图设计阶段根据冷负荷计算结果选型为准。

- 空调用冷冻水设计供、回水温度为6ºC / 13ºC。

- 空调水系统为二次泵两管制，一次泵定流量，二次泵变频控制，各区域的冷冻水循环管同程布置。

- 空调水系统采用全自动智能控制在线加药保障系统，防锈阻垢。

- 空调水系统利用定压罐进行系统的定压和补水。

- 自动控制

楼宇自动控制系统（BAS）应具备下列功能：

- 测量、计算并显示各空调系统负载端的实际用冷量，对冷水机组、冷水一、二次循环泵，冷却塔及冷却水泵实行程序控制；

- 冷水机组及冷却塔的均时运行控制；

- 冷水二次循环泵的变频控制；

- 所有通风、空调系统的启、停控制及其状态显示；

- 全空气定风量系统的室内温湿度及焓值控制，空气过滤器的压差报警；

- 部分空调箱可变新风量（二氧化碳浓度）的控制；

- 新风机组送风温湿度控制；

- 排风系统中变频风机的转速控制；

- 车库通风系统的定时启停控制、CO浓度控制；

- 事故排风的启停控制。

- 防排烟设计

- 机械停车库设独立的排烟风机，排烟量不小于6次/h换气量，车库防烟分区按不大于2000m2划分，利用车道进行自然补风。

- 根据酒店管理公司的要求，所有逃生楼梯均设置机械加压送风系统

- 根据酒店管理公司的要求，所有厨房、餐厅（包括员工餐厅）、行政酒廊、中庭、大堂、宴会厅、宴会厅前厅、大于35平米的会议室、健身中心均设置机械排烟系统。

- 根据酒店管理公司的要求，所有客房层走道均设置机械排烟系统及机械补风系统。

- 按照防火规范的要求，在无法组织自然排烟的部位设机械排烟系统。

- 高层地下室的房间和多层地下室及其地上密闭场所设置机械排烟系统时，同时设置机械补风系统。

- 客房利用外窗进行自然排烟。

- 进、出空调机房的送回风管上设70 ºC熔断的防火调节阀，与穿楼层主风道相接的支风道上设70 ºC熔断的防火调节阀，厨房的排风管上设150 ºC熔断的防火阀，排烟系统进机房的风管上均设280 ºC熔断的排烟防火阀。

- 人防设计

- 甲类核六级二等人员掩蔽体战时设置三种通风方式：清洁式、滤毒式和隔绝式通风。

- 清洁式通风新风量按5CMH/人计算。

- 清洁式排风采用超压排风。

- 滤毒式通风新风量按最大值2CMH/人计算。防护单元一、二、三通风量详见下表。

- 滤毒式排风为超压排风，由自动排气活门自简易洗消间，通过防毒通道、扩散室和防爆波活门排向出口。满足防毒通道大于等于40次每小时的换气次数。

隔绝式通风时内部空气循环，并满足隔绝防护时间大于3小时,CO2浓度不超过2.5%的要求。

- 管材和保温

- 空调风管、新风管及所有通风、排烟管道采用镀锌钢板制作，洗衣房烫衣机排风管、厨房排油烟风管、洗碗机排风管、泳池机房通风管采用奥氏不锈钢制作。

- 空调供、回水管采用无缝钢管，空气冷凝水管道采用UPVC管。

- 空调风管保温采用B1级难燃抗菌防霉节能型橡塑保温材料。

- 水管采用B1级难燃抗菌防霉节能型橡塑保温材料。

- 根据酒店管理公司的要求，厨房排风管设不小于50mm厚离心玻璃棉板保温。

- 节能设计

- 本工程优先COP＞4.6的螺杆式冷水机组。并使用大温差（6℃/13℃）冷水机组，以降低空调冷水系统循环水泵的能耗。

- 本工程单位面积冷指标为105W/m2；空调水系统的输送能效比（ER）不大于0.0241；普通机械通风系统风机的单位风量耗功率不大于0.32W/（m3/h）；空调箱送风机的单位风量耗功率不大于0.52W/（m3/h）。

- 空调水系统的二次泵变频控制，以节约电耗。

- 空调水系统各支路设静态平衡阀，空调箱设电动调节阀，可对室温进行控制。

- 地下车库的排风机采用变频风机，根据车库内一氧化碳浓度，在车流量低的情况下采用低速运转，以减少电耗；

- 全空气系统设焓值程序控制的全新风工况。采用CO2浓度传感器，在确保室内卫生达标的前提下，变新风量运行，有效节省了全空气系统处理新风的能耗。

- 中央空调系统的运行由BAS控制。由楼宇自控系统良好的控制，使空调系统的节能效果得到最大化。

- 在空调水管总管上设置能量计，以便于用户对空调能量使用的监控，及时了解和分析用能情况，加强管理，提高节能意识和节能积极性，自觉采取节能措施。

- 所有风机均采用高效性能型，所有非防、排烟专用风机及非人防专用风机均采用离心式风机。

- 空调管道的保温按照节能规范选用。

- 环保设计

- 所有空调、通风设备均采用相应的避震，减震措施；

- 设计选用低噪声设备，并对所有送、排风系统作消声处理，使噪音降到规范要求的标准。

- 进、排风口的位置，高度设置符合相应的环保规范要求；

- 本工程的冷剂选用R134a或R123环保型冷媒。

- 厨房排风除在排油烟罩设置运水烟罩和紫外线除油装置外，另须经高效静电油雾净化器除油后到屋顶排出，以确保其排风中的油雾含量达到国家规定的排放标准。

- 垃圾房设活性炭吸附处理。

- 遵照卫生部颁布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》，对于全空气系统，设电离式空气净化装置对送风作净化处理（杀菌、消毒、去除装潢材料中散发出VOC有机挥发物等有害气体）。

第八章  动力设计

- 设计依据

- 建筑工种提供的单体及总体图纸；

- 给排水专业提供的热负荷资料；

- 强电专业提供的柴油机房燃油及烟气量等资料；

- 业主提出的设计要求；

- 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006；

- 《锅炉房设计规范》GB50041-92；

- 中华人民共和国劳动部《蒸汽锅炉安全技术监督规程》劳部发[1996]276号；

- 《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

- 全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调·动力；

- 全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇——暖通空调·动力；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

- 设计范围

- 锅炉房工艺设计；

- 热水炉工艺设计；

- 蒸汽及凝结水回收系统；

- 室内天然气供应系统；

- 燃料供应系统及柴油机排烟系统。

- 锅炉房工艺设计

- 锅炉容量确定：

锅炉容量在施工图设计阶段根据给排水提供的热水量、厨具公司和洗衣设备公司提供的热水、蒸汽量确定。选用两台蒸汽锅炉。

- 锅炉房给水由给排水水泵供给，锅炉所用软化水，采用双机型全自动软化装置制备。处理后的水供锅炉使用。为保证给水质量，本锅炉房还采用加药除氧处理。

- 为储存软化水和凝结水，锅炉房内设8 m3不锈钢隔板给水箱一只。

- 各台锅炉主蒸汽管接入锅炉房分汽缸集中，再经蒸汽管网接供至酒店各用汽机房，减压后使用。

- 各台锅炉排污接至排污降温器，降温后排至集水井，再由给排水专业统一排放。

- 锅炉房独立设置于地上一层内，锅炉房利用门窗泄压；锅炉房内设有事故排风设施及消防设施。锅炉房的事故排风系统，由暖通专业统一设计。锅炉房内的消防设施由给排水专业统一设计。锅炉烟气经土建烟囱接至屋面高空排放，烟道由建筑专业结合立面美观要求统一考虑，烟气排放浓度符合（GB13271-2001）《锅炉大气污染物排放标准》，满足环保要求。

- 蒸汽及凝结水管道系统

（1）锅炉房蒸汽由分汽缸接出，再经蒸汽管网接供至酒店各用汽机房。根据各用汽设备压力要求，在接入用汽设备前分别设置减压装置，确保用汽设备正常运行。

（2）为节约能源，在酒店给排水机房及洗衣机房等设凝结水回收装置，将凝结水送回锅炉房给水箱，供锅炉使用。

（3）蒸汽、凝结水管道采用沿墙柱架空敷设及管道井敷设相结合。

（4）蒸汽管道采用无缝钢管，焊接连接，凝结水管采用不锈钢管，焊接连接。

（5）蒸汽、凝结水管等均须保温，保温材料采用硅酸铝制品，外包铝皮保护壳。

- 天然气供应系统

天气供应系统由天然气公司设计。

- 消防篇：

锅炉房设有泄压口及直通室外的安全出入口；锅炉房设事故排风系统及消防设施。锅炉房及内厨房设燃气泄漏报警及自动切断气源的系统。内厨房燃气管经过部位设置机械通风和事故排风设施，并与自动切断阀联锁。

- 环保篇：

锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段标准，排至锅炉房屋顶排放；锅炉设备选用低噪声产品。

- 节能篇：

可回收之蒸汽、凝结水余压或水泵泵回至锅炉房软水箱，供锅炉循环使用；选用带节能器锅炉（锅炉热效率﹥92℅），锅炉房设备均选用高效率、低能耗产品。蒸汽、凝结水管等均保温，保温材料采用硅酸铝制品，保温厚度符合《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。

- 存在问题

- 本次设计锅炉产品选用带节能器锅炉，希望施工图设计前予以确认。

- 施工图设计前，需厨具公司和洗衣设备公司确认洗衣房、厨房蒸汽热水用量。

第九章  消防设计

一、设计依据

1、建筑设计防火规范GB50016-2014

2、高层民用建筑设计防火规范 GB50016-2014

3、汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB50067－2014）

4、自动喷水灭火系统设计规范GB50116-2001

5、火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013

6、供配电系统设计规范GB50052-2009

7、民用建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006

8、民用建筑水灭火系统设计规程DGJ08-94-2007

二、耐火等级

本项目建筑局部为一类高层公共建筑与一类高层住宅建筑，耐火等级为一级。

三、总平面

1、本项目与周围建筑物之间的最小间距符合国家规范消防间距规定。

2、安保消防机房设在底层东侧，并直通室外。

3、基地内部消防流线绕过建筑,从南面开口进入半环抱的内庭，形成消防环路，消防通道不小于4m，大堂南侧沿建筑长边均直接落地，室外空地可作为消防扑救场地。

四、建筑消防设计

# 1、防火分区

（1）地下室：客房部分地下室为设备用房和管线通道，防火分区面积不超过1000m2，

各防火分区，设有两个人员疏散出口，其中至少有一个直通室外的出口，另一个可利用防火墙上的连通口，均设有消防喷淋自动灭火系统，符合规范要求。大堂及会议中心地下室为大型设备机房和后勤用房，设有消防喷淋自动灭火系统，防火分区面积也不超过1000m2。各防火分区间均采用耐火极限3小时防火墙隔开，开门处均采用甲级防火门。

（2）地上部分：地上部分内部均设消防报警喷淋自动灭火系统，大堂部分属于高层，和其它部分采用耐火极限3小时防火墙或防火卷帘隔开，高层部分每层分区不超过2000 m2；客房部分由于每一侧均不超过5000 m2，因此都是各自独立的防火分区；会议中心的防火分区也不超过2000 m2。

2、防烟分区：采用实体隔墙，固定或可升降的挡烟垂壁，顶棚下突出不小于500mm的梁作为防烟分隔设施。

3、建筑构件防火：《高层民用建筑设计防火规范》规定了建筑构件的燃烧性能和耐火等级。本建筑建筑构件的耐火等级按一级耐火等级要求设计，建筑各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表：

| 建筑构件名称 | 耐火等级一级(H) |
| --- | --- |
| 防火墙 | 不燃烧体3H |
| 承重墙,楼梯间,电梯井,消防泵房 | 不燃烧体2H |
| 非承重外墙,疏散走道两侧隔墙 | 不燃烧体1H |
| 房间隔墙 | 不燃烧体0.75H |
| 承重柱 | 不燃烧体3H |
| 梁 | 不燃烧体2H |
| 楼板，疏散楼梯，屋顶承重构件 | 不燃烧体1.5H |
| 吊顶 | 不燃烧体0.25H |

注：1）厨房与其它部分之间的墙体满足耐火2小时，厨房门采用乙级防火门。

4、消防疏散

# （1） 疏散楼梯

大堂部分疏散采用防烟楼梯间，每部楼梯的净宽不小于1.4m，安全疏散距离符合规范要求；建筑其它部分采用封闭楼梯间，净宽不小于1.4m。

# （2）疏散宽度计算

宴会厅厅可直接通往室外，宴会厅净面积 m2，按 m/百人计算，总疏散宽度应不小于m，目前设疏散门总宽度 m，符合要求。客房每层最多为34套，最大人数为68人，按1.00m/百人共需疏散宽度1m，现共有疏散楼梯4部，每部疏散宽度均为1.4m，共计5.6m，每个防火分区均符合规范要求。

（3） 疏散门

防烟楼梯间及前室安装乙级防火门，设备机房及防火分区间的门安装甲级防火门，设备管弄安装丙级防火门。

（4）消防电梯

大堂部分设有一部消防电梯并直通地下室，首层到顶层的运行时间小于60s。

五、给排水消防设计

1.消防水源：

消防给水水源利用城市自来水。在地下室消防水泵房内，设专用消防水池，为确保水池水质，空调补给水和消防给水合用水池，并有消防用水不被他用之措施，合用水池有效容积为600 m3 ,  其中贮有室内3小时消火栓消防系统用水，1小时自动喷淋灭火系统用水，有效容积450立方米。

室外游泳池作为室外消防用水水源。

2.消防水量：

室外消火栓系统水量：    30 L/s；

室内消火栓系统水量：    30 L/s；

自动喷水灭火系统水量    35 L/s；

3.室外消火栓系统：

室外消火栓系统采用低压制，基地内消防管网成环布置，干管管径DN200。室外消防水量储存于室外游泳池。

基地按需设置室外消火栓， 间距不大于120m，消防水泵接合器15~40m内布置室外消火栓。

4.室内消火栓系统：

基地采用一套室内消火栓消防系统，系统为临时高压制。消防管网均为环状，以保证供水的可靠性。

在地下室消防水泵房内设有消火栓泵两台（一用一备），消防稳压泵两台（一用一备），稳压罐一只，V= 300 L。消火栓泵从消防水池吸水，消防稳压泵从屋顶消防水箱出水管上吸水

建筑内各层的出入口、楼梯、公共走道（消防电梯前室）等公共部位均设有消火栓箱，保证同层相邻两个消火栓水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。消火栓箱内设有SN65栓口一个，DN19水枪一支、25m长衬胶水龙带一根，及DN25消防卷盘一个，箱内还设有可直接启动消火栓泵的消防按钮。当消火栓栓口处动压超过0.50MPa处，设减压稳压消火栓。在系统最高处的消防水箱旁，设带压力表的试验消火栓。

在副楼最高一栋楼的屋顶上设消防水箱，有效容积均为20 m3  ，其中消防水量为18 m3。在室外适当位置设地上式消防水泵接合器4套。

5.自动喷水灭火系统

设计标准：

车库：按中危险Ⅱ级，喷水强度 8 L/分/ m2，同时作用面积160m2，最不利喷头工作水压≥0.10Mpa。

净空高度大于8米的大堂：按喷水强度6 L/分/ m2，同时作用面积260 m2，最不利喷头工作水压≥0.15Mpa。

系统设计流量 ：取最大值  35  L/s。

基地采用一个自动喷水灭火系统，系统为临时高压制。

在地下室消防水泵房内设有喷淋泵两台（一用一备），喷淋稳压泵两台（一用一备），稳压罐一只，V= 150 L。喷淋泵从消防水池吸水，喷淋稳压泵从屋顶消防水箱出水管上吸水

客房内使用边墙型扩展覆盖喷头、吊顶下使用吊顶型或隐蔽型喷头、其余场所使用直立型、下垂型喷头。所有喷头均为快速响应喷头。喷头公称动作温度，除用于保护钢屋架的选用141 ℃，厨房、洗衣房、热交换间选用93 ℃外，其余场所选用68 ℃玻璃球喷头。净空高度大于800mm的吊顶内设喷头。各层、各防火分区分别设水流指示器及信号阀。每组报警阀最不利处设置末端试水装置，其他防火分区、楼层最不利处均设置DN25试水阀。

在室外适当位置设地上式喷淋水泵接合器6套。

6.建筑灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》，在建筑内各层适当位置设手提式或推车式磷酸铵盐干粉灭火器。

7.气体灭火系统

变电所、锅炉房、柴油发电机房等不宜用水扑救的场所设置七氟丙烷气体灭火系统。气体保护区采用组合分配全淹没方式，为管网灭火系统,气体的最小设计灭火浓度为5.8%。系统采用自动和手动控制功能，并有具备应急操作控制系统。

当营业面积大于500 m2的餐饮场所，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位设PRX液体灭火剂的厨房自动灭火系统，且在燃气管道上设置紧急事故自动切断装置。

8.消防排水

地下室消防排水利用平时的车库、泵房及其它设备机房集水坑排水泵排出。每台消防电梯旁设容积不小于2m3的集水坑，并配专用潜水排污泵，流量不小于10L/s。消防泵房、报警阀间、消防水箱间设排水地漏或集水坑。

六、电气消防设计

1、火灾自动报警及消防联动系统

(1)、本工程火灾自动报警系统保护等级为一级。根据规范要求，本工程设置一套火灾自动报警及消防联动系统(FAS)。在大楼的底层设置消防控制室，消防控制室内设置火灾自动报警屏、消防联动控制屏及火灾应急广播和消防专用电话控制设备。

(2)、火灾探测报警系统

火灾探测报警系统由集中火灾报警控制器、楼层区域报警显示器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。

集中火灾报警控制器选用智能型控制器，能显示各报警点的位置，并根据报警信号发出联动控制指令。控制器预留RS232通讯接口，能将有关信号传输到BA系统。

探测区域内的每个房间至少设置一个探测器，火灾探测器类型的选择原则如下：

办公室、电子计算机房、客房、走道、楼梯间、电梯机房等场所选用感烟探测器；

厨房、直燃机机房、地下汽车库等场所选用感温探测器；

煤气表房、厨房选用可燃气体探测器；

电缆夹层、控制室的闷顶内等场所设置缆式线型定温探测器。

每个防火分区应至少设置一个手动报警按钮，并且尽量设置在公共活动场所的出入口。

(3)、消防联动控制系统

在消防控制室内设置消防联动控制屏，对消防设备进行联动和监视：

消防泵、防烟和排烟风机的启动、停止及工作状态显示、手动/自动状态显示和故障报警；

各类防火门、防火阀、排烟阀的控制及状态显示；

应急广播的程序控制；

电梯的控制和楼层显示；

火灾区有关部位的非消防设备(空调设备和风机等)电源的切除；

火灾应急照明和疏散指示灯的控制。

(4)、火灾应急广播系统

本工程的火灾应急广播与公共广播合用，在火灾时在消防控制室能将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音器强制切换转入火灾应急广播状态。

(5)、消防专用电话

本工程设置独立的消防专用电话网络，在消防控制室设置消防专用电话总机和直接报警的外线电话。消防水泵房、变配电所、主要通风机房、排烟机房、消防电梯机房、灭火机房控制室等设置消防电话分机的插孔。

2、消防电源系统

为保证消防电源的可靠性，本工程按一级负荷要求供电，火灾自动报警系统还设有直流备用电源。

1消防泵、消防电梯、消防控制室、防排烟风机等消防设备的供电均设置双电源未端自动切换设备，消防设备配电装置均设置明显的消防标志。

2由变配电所引至消防设备的电源主干线采用无卤低烟A级阻燃耐火电缆(WDZAN-YJY-1kV型)沿电缆桥架敷设。引至消防设备的分支线路采用无卤低烟级C级阻燃耐火电（WDZCN-BYJ-750V型）沿线槽敷设或采用耐火电线(NH-BV-750V型)穿金属管敷设。

3至消防设备的配电方式采用放射式。

4每层设置电气垂直竖井，电气垂直竖井内设置楼层配电箱及安装垂直电缆桥架和母线槽。施工结束后采用防火材料将楼板的预留孔封堵。

- 应急照明设计

1变电所、消防泵房、消防控制室等重要机房应设置应急照明。

2疏散走道及疏散楼梯等场所设置应急疏散诱导照明。

3  商场、餐厅、地下室停车库等场所设置应急照明和应急疏散诱导照明。

4引至应急照明和应急疏散诱导照明的导线采用耐火导线(NH-BV-750V型)穿金属管在墙、楼板暗敷或在吊顶内敷设(在吊顶内敷设的管线应刷防火涂料)。

- 漏电火灾报警系统EFACS

  - 根据《高层民用建筑设计防火规范》 （GB50045-95）（2005年版）规定，本工程设置漏电火灾报警系统。

  - 系统实现以下功能：

1）探测漏电电流、过电流等信号，发出声光信号报警，准确报出故障线路地址，监视故障点的变化。

2）储存各种故障和操作试验信号，信号存储时间不应少于12个月。

3）切断漏电线路上的电源，并显示其状态。

4）显示系统电源状态。

第十章    无障碍设计

- 设计依据：

    - 建筑物无障碍设计规范JGJ50-2012

- 障碍实施范围：

  - 建筑基地：人行通道，停车车位；

  - 建筑入口，入口平台及门；

  - 水平与垂直交通；

  - 公共厕所；

- 建筑入口：大堂建筑标高0.000与建筑入口处的室外标高差300mm，建筑四周以坡的形式与场地道路标高连接。主要入口不设台阶及坡道，做到无障碍。

- 门：供残疾人使用的门采用推拉门，平开门，旋转门旁边设平开门，门的净宽度满足规范要求。

- 走道：供残疾人使用的走道、通路，最小净宽≥1.8米，建筑基地人行通路≥1.5米。

- 电梯：大堂内的消防电梯兼作无障碍电梯,客房左右两侧各设有一部无障碍电梯。

- 公共厕所：大堂和餐厅均设有无障碍厕所。

八、停车车位：车库中设残疾人专用停车车位。

九、客房：方案深化将在三楼大堂一层附近设有4套残疾人客房，方便使用。

十、在残疾人客房、无障碍卫生间等处设求助呼叫按钮。

第十二章    环保设计

一、污染源

本工程内外的污染源有以下几方面：

1、 基地周边城市道路的噪声影响

2、 建筑物内部设备产生的噪声干扰。

3、 普通生活污废水。

4、 厨房废水。

二、环保设计：本工程由酒店大堂部分，客房部分，会议中心和地下室机房、后勤服务及车库等组成，其产生的废水，污水，废气，噪声，以及周围环境对它的影响等采取以下措施解决；

1、污废水处理：详见给排水专业环保措施说明

2、客房隔声标准：客房间隔墙不小于50dB，客房与走道不小于40dB，客房外墙不小于40dB。

3、噪音控制：建筑物采用密封性能好的门窗系统，能有效隔绝室外噪音。对产生较大噪音的机房通过隔声，吸声的综合手段加以处理，墙体材料有一定的厚度和密度，室内贴吸声材料，装隔声门，设备基础进行隔震处理，管道与设备接口采用软接口，并根据需要安装消声装置。

4、材料：建筑材料选用环保型的材料。

5、绿化布置：场地内有充足的绿化面积，景观设计以绿地为主，结合四季的变化，配置乔、灌木、花卉、草皮等以有效地调节空气质量，改善小环境气候。

6、垃圾处理：大楼的垃圾经分类收集后由地下一层货运通道定时运出。

三、给排水环保措施

1.主要运转设备尽可能远离客房区域。

2.选用高效率、低噪声的设备。

3.所有水泵设隔振基础，并在水泵进出水管上设软接头以减振防噪。

4.冷却塔采用超低噪声型产品。

5.本项目无有毒有害废水排出。

6.室内污、废分流，室外雨、污分流。

7.营业性餐厅的厨房含油废水经隔油。

8.室内生活污、废水，经二级生化处理和三级物化处理后，用于地下停车库地面冲洗水、道路冲洗、绿化浇洒、水景补水等用水。

四、电气环保措施

1  厨房设置洁净式灯具，以便清洗。

- 冷冻机房设置配电值班室，柴油发电机墙面作吸声处理，减少机房设备噪声对值班人员的影响。

五、暖通环保措施

1.   所有空调、通风设备均采用相应的避震，减震措施；

2.   设计选用低噪声设备，并对所有送、排风系统作消声处理，使噪音降到规范要求的标准。

3.    进、排风口的位置，高度设置符合相应的环保规范要求；

- 本工程的冷剂选用R134a或R123环保型冷媒。

- 厨房排风除在排油烟罩设置运水烟罩和紫外线除油装置外，另须经高效静电油雾净化器除油后到屋顶排出，以确保其排风中的油雾含量达到国家规定的排放标准。

- 垃圾房设活性炭吸附处理。

- 遵照卫生部颁布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》，对于全空气系统，设电离式空气净化装置对送风作净化处理（杀菌、消毒、去除装潢材料中散发出VOC有机挥发物等有害气体）。

六、动力环保措施：

锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）Ⅱ时段标准，排至锅炉房屋顶排放；锅炉设备选用低噪声产品。

第十三章    卫生防疫

一、本项目采用各项有效措施，严格执行相应的各项规范，确保建筑物的室内空气质量、声、光的标准。

1、建筑设计中充分考虑建筑自然采光，通风的需要。

2、各功能空间的厕所洁具数量按规范要求设置。

3、建筑物内各不同功能用房的温湿度，新风量和噪音的取值符合卫生防疫标准。

4、各餐饮的厨房设计做到生熟留线、净污流线分开，互不交叉。

5、玻璃幕墙结构允许直接对外采光通风，改善了靠近外窗部分空间的卫生和舒适条件，有益于使用者的身体健康。

6、照明设计考虑规范要求的照度标准以上，并力求照度均匀。

7、通过对噪声源和传播途径的控制，以确保室内声环境标准。

8、厕所设施按标准设置，排风采用机械系统，高空排放。

9、游泳池和淋浴及SPA等保持要求的水温，水质达到卫生标准。入游泳池前设消毒池。

10、水箱均选用不锈钢装配式产品。

11、为便于清洗和检修，水箱均分成两格，进出水管对置，进水和溢流采取防污染措施。

12、中水管道标注“非饮用水”字样。

13、为防止水质污染，在进水总管上设倒流防止器。

14、室内污、废水管道系统设置（伸顶、专用、主）通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

15、室内所有污、废水排水器具及地漏均设置水封装置，水封高度不小于50 mm。

16、开水间地漏排水、空调机房排水、空调设备冷凝水排水均采取间接排水。

第十四章     劳动保护

- 防止及减少漏触电事故的发生，本工程地下室、厨房等潮湿场所的插座回路均设置性能可靠的漏电保护开关，并专设PE线与接地体联结。

- 设备机房内配电值班室，墙面作吸声处理，减少机房设备噪声对值班人员的影响，并配有空调通风。

- 自备应急发电机房内墙作吸声处理，减少噪声对值班人员的影响。

- 变电所变压器设置IP20护罩，以防触电事故的发生。

- 电缆桥架外壳接地，电缆垂直敷设时距地1.8m以下部分加金属（管）保护，所有配电线路金属管保护，以防漏触电事故的发生。

- 设备及重要机房内设置应急照明。

- 电梯井道内设置井道检修照明，平均照度为50Lx。

- 游泳池内水下照明采用12V安全电压供电。

- 消防设备及重要机房内设置事故照明。

- 安装高度低于2.4m的灯具其金属外壳应可靠接地。

- 大楼采取总等电位联结，部分场所采取局部等电位联结。

- 电梯供应商需具备国内劳动部门出具的资质证明。电梯设备设有限位，限量，缓冲等安全装置，电梯桥箱内设有求救电话。电梯机坑以下空间不得直接设置房间。

- 震动设备做隔震，减震处理。

- 空调系统进行消声处理。

第十五章     安保设计

一、总平面设计尽可能考虑人车分流。

二、建筑物的幕墙、雨蓬和空廊等处均采用安全玻璃，室内栏杆、扶手采用夹膜玻璃。

三、设置综合式安全防范系统。设有视频监控、报警、巡更设备和车库管理系统，用以加强大楼的安全保卫和管理工作。

四、安保控制中心内设有数字切换矩阵、监视器、操作键盘等控制及报警设备。采用CCD彩色摄像机进行闭路电视监视，水平清晰度不低于470线。系统采用数字记录设备，清晰度为D1，视频编码格式为H.264。

五、在地下室车库、大堂、主要入口区、前台区、接待台、餐厅、电梯厅、电梯轿厢、走道等公共场所设置监视点。

六、根据需要在出入口和其他重要场所设红外/微波双鉴探测器、磁性探测器或其他防盗报警探测器，任何非法闯入都将触发报警器，报警信号传至一层安保控制中心，并能够自动启动相应的摄像机进行录像取证。

七、按钮式/紧急报警：在前台；行政办公接待台；经理办公室；出纳办公室等处设紧急报警按钮。

八、按照巡更路线设置巡更接触式信息钮，配合警卫人员在夜间和设施不运行期间定时、预定路线进行巡视，系统可以记录巡逻人员的姓名、编号、巡逻时间和巡逻路线。

九、设车库管理系统，安装电动栅栏机、车辆感应线圈、车辆识别、读卡器等设备。系统统计车辆进出情况，生成汇总报表及停车场车流量统计报表，实施对出入车辆的管理总计需设两个单进/单出车辆出入口，管理站2套。

第十六章     节能设计

一、设计依据：

1、公共建筑节能设计标准 GB50189-2015

2、建筑照明设计标准GB50034-2013

3、民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

4、建筑外窗气密性能分级及检测方法GB7106-2008

5、建筑幕墙物理性能分级GB/T15227-2007

6、海南省公共建筑节能设计标准DBJ03-2006

7、海南省建筑节能工程施工验收标准（试行）DBJ03-2006

8、国家和当地现行的相关建筑节能标准和规程。

二、建筑节能设计：

1、建筑热工设计规定指标：

2）屋面传热系数：≤0.9

3）外墙（包括非透明幕墙）平均传热系数：≤1.5

4）底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数：≤1.5

5）外窗（包括透明幕墙），其中：

# A．传热系数：≤3.5 W/(m2.K)

B．遮阳系数（包括外遮阳）：东、南、西≤0.45，北向≤0.6

C．可见光透射比：≥40%

D．气密性：外窗气密性 ≥4级

E．可开启面积：≥30%

6）地下室外墙（与土壤接触接触的墙）热阻限值：1.0

7）地面热阻限值：1.0

2、建筑围护结构节能技术措施说明：

1）屋面形式：以坡屋面为主，局部平屋面

保温构造的节能技术措施说明：35厚挤塑聚苯板

2）外墙（包括非透明幕墙）保温类型的节能技术措施说明：采用30厚挤塑聚苯板作为外墙外保温，

3）底面接触室外空气的架空或外挑楼板的节能技术措施说明：外贴30厚挤塑聚苯板

4）外窗（包括透明幕墙）的型材、玻璃、遮阳等的节能技术措施说明：采用中空玻璃窗，断热铝合金型材,传热系数≤3.5 W/(m2.K)

5）外门的节能技术措施说明：平开门开启处设密封条

6）外墙与屋面的热桥部位的节能技术措施说明：外贴30厚挤塑聚苯板

7）建筑中庭夏季利用通风、排风等降温的节能技术措施说明：有

三、给排水节能设计：

1.尽量利用市政管网供水压力直接供水。

2.选用符合现行行业标准《节水型生活用水器具》要求的节水型卫生洁具及配件,(住宅卫生间采用一次冲水量大于6L的坐便器、公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀)。

3.空调冷却水循环使用。

4.选用高效、节能型的环保产品。

5.中水回用。

6.加强物业管理，对重要设备监控。

7.各用水部门均采用水表计量。

8. 利用太阳能集热板热水供客房 员工和餐厅预热.

9. 制冷系统废热回收.

四、电气节能设计：

- 照明节能措施：充分利用自然采光，采用节能光源及高效率灯具。

- 风机、水泵采用调速节电技术。

- 变电所变压器选用高效率、低能耗产品。

- 在变压器低压侧以集中补偿形式（含变压器的无功电能损耗）使高压侧功率因数提高至0.9以上，降低电能损耗。

- 本工程照明灯具以荧光灯及气体放电灯为主，荧光灯采用电子镇流器，既提高了功率因数，又降低了低耗。

- 合理确定导线截面，减少传输损耗，保障安全。

- 采用建筑设备自动监控系统(BAS)，对空调设备、给排水设备、电气设备、及其他用电设备进行监视和自动控制，降低能耗。

- 采用智能化照明控制系统，对大楼内照明实行监视和控制，节约能源。

五、暖通节能设计

1. 本工程优先选用COP＞5.1的高效离心式冷水机组和COP＞4.6的螺杆式冷水机组。并使用大温差（6℃/13℃）冷水机组，以降低空调冷水系统循环水泵的能耗。

2. 本工程单位面积冷指标为105W/m2；空调水系统的输送能效比（ER）不大于0.0241；普通机械通风系统风机的单位风量耗功率不大于0.32W/（m3/h）；空调箱送风机的单位风量耗功率不大于0.52W/（m3/h）。

3. 空调水系统的二次泵变频控制，以节约电耗。

4. 空调水系统各支路设静态平衡阀，空调箱设电动调节阀，可对室温进行控制。

5. 地下车库的排风机采用变频风机，根据车库内一氧化碳浓度，在车流量低的情

6. 全空气系统设焓值程序控制的全新风工况。采用CO2浓度传感器，在确保室内卫生达标的前提下，变新风量运行，有效节省了全空气系统处理新风的能耗。

7. 中央空调系统的运行由BAS控制。由楼宇自控系统良好的控制，使空调系统的节能效果得到最大化。

8. 在空调水管总管上设置能量计，以便于用户对空调能量使用的监控，及时了解和分析用能情况，加强管理，提高节能意识和节能积极性，自觉采取节能措施。

9. 所有风机均采用高效性能型，所有非防、排烟专用风机及非人防专用风机均采用离心式风机。

10. 空调管道的保温按照节能规范选用。

六、动力节能设计：

可回收之蒸汽、凝结水余压或水泵泵回至锅炉房软水箱，供锅炉循环使用；选用带节能器锅炉（锅炉热效率﹥92℅），锅炉房设备均选用高效率、低能耗产品。蒸汽、凝结水管等均保温，保温材料采用硅酸铝制品，保温厚度符合《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）。

第十七章     海绵城市专篇

一、设计依据：

1. GB50318-2017 城市排水工程规划规范

2. GB50400-2016 建筑与小区雨水利用技术规范

3. GB/T50596-2010 雨水集蓄利用工程技术规范

4. GB/T50563-2010 城市园林绿化评价标准

5. GB50773-2012 蓄滞洪区设计规范

6. GB/T50805-2012 城市防洪工程设计规范

7. GB51192-2016 公园设计规范

8.CJJ/T135-2009 透水水泥混凝土路面技术规程

9.CJJ/T190-2012 透水沥青路面技术规程

10.CJJ/T188-2012 透水砖路面技术规程

11.CJJ194-2013 城市道路路基设计规范

12.CJJ1-2017 城镇道路工程施工与质量验收规范

13.CJJ82-2012 园林绿化工程施工及验收规范

14.DB11/685-2013 雨水控制与利用工程设计规范

15. GB50014-2006 室外排水设计规范

16、海南省海绵城市规划设计导则

二、设计原则

为提升项目在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，提升项目内生态系统功能和减少小区洪涝灾害的发生，本项目规划结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，更多地利用自然力量排水；同时控制面源污染，采用渗、滞、蓄、用等措施，落实自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市的建设要求。

1、设计内容与措施

1.1合理组织地表径流。

统筹协调开发场地内建筑、道路、绿地、水系等布局和竖向，使地块及道路径流有组织地汇入周边绿地系统和城市水系，并与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统相衔接，充分发挥低影响开发设施的作用。

通过海绵设施建设，维持场地开发前后水文特征不变，加强径流总量控制，削减径流峰值流量，缓解区域排水压力，消除涝点。

建筑屋面以及透水铺装雨水优先进入下沉式绿地、雨水花园、生物滞留池等海绵设施，在每个调蓄设施均设置溢流口，超出设计降雨量对应的径流控制量的雨水，通过溢流口以溢流的形式有组织地从在场地四周的多个外排水点排放至市政雨水管网。

利用场地内原有的湿地、坑塘、沟渠等，优化不透水硬化面与绿地空间布局，使建筑与小区内部的屋面、广场、道路等不透水区域的径流宜导流进入可消纳径流雨水的绿地。

1.2强化道路对雨水的蓄渗作用。

本项目内非机动车道、人行道、游步道、广场、露天停车场、庭院采用渗透铺装地面；非机动车道选用透水沥青路面、透水性混凝土、透水砖等；人行道、游步道选用透水砖、碎石路面、汀步等；露天停车场选用草格、透水砖等；广场、庭院选用透水砖等。

在满足道路交通安全等基本功能的基础上，充分利用城市道路自身及周边绿地空间落实低影响开发设施，结合道路横断面和排水方向，利用不同等级道路的绿化带、车行道、人行道、植草沟、透水铺装等低影响开发设施，通过渗透、调蓄、净化方式，实现道路低影响开发控制目标。

项目道路内部道路标高高于周边，道路断面优化道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的竖向关系，便于径流雨水汇入绿地内海绵设施；路牙采用孔口路牙、格栅路牙或其他形式，确保道路雨水径流能够顺利流入绿化带。

人行道和自行车道雨水：在雨势较弱时，雨水可通过透水铺装下渗至透水垫层及基层；当雨势逐渐增强时，部分雨水通过铺装表面，沿横向的坡度排至道路两侧下沉式绿化带；

机动车道雨水：按道路横向坡度汇集后，经道路立道牙开口流入两侧下沉式绿化带；

超过下沉式绿地调蓄容积的雨水，经绿化带内的溢流口（雨水口）排入雨水管网系统。

根据道路竖向纵向的变坡点，按照“高-低-高”方式，将道路划分为若干个子汇水分区，分区进行控制。在划分汇水区的基础上，根据径流控制量，布置红线外绿地空间及降雨径流控制措施，并将期设施与径流组织及管网衔接。

1.3对雨水进行资源化利用。

在本项目道路雨水径流优先引入周边的下沉式绿地中滞留下渗；较大坡度道路转输处建生物滞留设施，海绵设施设计侧壁防渗，避免雨水渗透对道路路基产生影响，设置若干个雨水蓄水池，下雨时可起到调蓄的作用，平时可作为园林景观的绿化用水。

本项目的汇水分区根据片区雨水管线布置情况、场地竖向高程、场地内部建设情况等主要按就近排放原则采用梯形法进行划分，并通过不透水表面产生的雨水结合场地竖向，优先引入绿地进行滞流和下渗，减少雨水径流量与污染物。

大面积屋面雨水径流，优先引入建筑周围绿地中的雨水花园等生物滞留设施，下渗或集中进行收集回用，在建筑雨落管附近设置雨水花园，收集建筑屋面径流雨水。

1.4充分利用多功能调蓄设施调控排放径流雨水。

本项目在园林绿地里设有较大面积的水体景观，以发挥其雨水调蓄功能，雨水径流经植草沟、雨水花园等处理设施后作为景观水体补水水源，严格限制自来水作为景观水体的补水水源，景观水体宜设计生态驳岸形式，并设溢流口。使其在下雨时起到吸纳，蓄水和净化的作用，对较大重现期的降雨进行调蓄排放。

并且在区内绿地内设下沉式绿地、雨水花园、雨水塘等可消纳屋面、路面、广场及停车场径流雨水的海绵设施；设施下沉深度较大，坡度较大时，设计边坡挡墙支护，避免径流冲刷造成边坡土壤塌陷；对于大型绿地集中调蓄利用设施，其溢流排放系统与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。

1.5选择符合当地园林环境的绿化养护管理技术。

通过合理设置绿地和溢流口、局部换土或改良增强土壤渗透性能、选择适宜乡土植物和耐淹植物等方法，避免植物受到长时间浸泡而影响正常生长，影响景观效果。

加强对项目地块重要生态资源的保护，恢复外围绿地的水源涵养、净化功能，并应与城市防洪系统相协调；在保障安全和生态功能的基础上，设计多元的生态资源修复利用模式。

在保障水安全的基础上，恢复和保持水系的自然连通和流动性。通过水生生物、底栖生物的恢复，提升水体自净能力，提高区内生态质量。

设置道路绿化带，其高程低于路面。道路绿化带建为下沉式绿地、植生滞留槽、植被草沟、生态树池等形式，并在内设置渗排一体化设施、雨水收集模块等设施加强雨水的入渗及回用；在坡度较陡的路段，绿化带设为梯田式。道路绿化带内的植物选用耐污耐涝的乡土植物。