## 出厂水42项
陵水县集中式供水单位2022年下半年供水水质卫生检测（出厂水）检测结果公示
序号 | 报告编号 | 采样地点 | 检测参数及数值 | [41 empty] | 检测结果
|  |  | 总大肠菌群 （MPN/100mL） | 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100mL） | 菌落总数 （CFU/mL） | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬（六价）(mg/L) | 铅(mg/L) | 汞(mg/L) | 硒(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) | 亚氯酸盐(mg/L) | 溴酸盐(mg/L) | 氯酸盐(mg/L) | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 铝(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 溶解性 总固体(mg/L) | 总硬度(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子合成 洗涤剂(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 总氯（一氯胺，mg/L) | 臭氧(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 亚硝酸盐(mg/L)
1 | HNZX2210-043-1 | 陵水县青山水厂出厂水池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 41 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0004 | ＜0.002 | ＜0.1 | 0.28 | 0.005 | ＜0.0001 | 0.0039 | ＜0.005 | 0.036 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.83 | 0.014 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 10.2 | ＜0.75 | 85 | 27.8 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.37 | 0.65 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格
2 | HNZX2210-043-2 | 陵水县岭门水厂出厂水池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 46 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.0001 | 0.0008 | ＜0.002 | ＜0.1 | 0.31 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 0.17 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.93 | 0.015 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 11.1 | ＜0.75 | 77 | 12.2 | 0.77 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.42 | 0.72 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.17 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格
3 | HNZX2210-043-3 | 陵水县边头水厂出厂水池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0007 | ＜0.002 | ＜0.1 | 0.21 | 0.0066 | ＜0.0001 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 0.166 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | 0.017 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 6.95 | 0.81 | 80 | 19 | 1.25 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.35 | 0.59 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.14 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格
4 | HNZX2210-043-4 | 陵水县桃源应急水厂出厂水池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.0002 | 0.0006 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.24 | 0.0086 | ＜0.0001 | 0.0041 | ＜0.005 | 0.027 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | 0.014 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 24.6 | 2.58 | 125 | 37 | 1.38 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.31 | 0.58 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.06 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格
5 | HNZX2210-043-5 | 陵水县本号水厂出厂水池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.0003 | 0.0006 | ＜0.002 | ＜0.1 | 0.25 | 0.0035 | ＜0.0001 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 0.296 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.99 | 0.015 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 8.61 | ＜0.75 | 76 | 28.2 | 1.41 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.45 | 0.73 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格
6 | HNZX2210-043-6 | 陵水县黎跃水厂出厂水池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 56 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.0001 | 0.0007 | ＜0.002 | ＜0.1 | 0.41 | 0.0078 | ＜0.0001 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 0.332 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | 0.012 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 5.27 | ＜0.75 | 62 | 13.8 | 1.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.39 | 0.61 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.15 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格
7 | HNZX2210-043-7 | 陵水县大里水厂水出厂池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.0003 | 0.0005 | ＜0.002 | ＜0.1 | 0.43 | 0.0071 | ＜0.0001 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 0.508 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.012 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 4.84 | ＜0.75 | 62 | 11.1 | 1.05 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.46 | 0.73 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.14 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格
8 | HNZX2210-043-8 | 陵水县群英水厂出厂水池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 62 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.0001 | 0.0005 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.02 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 0.225 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | 0.01 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 8.79 | 1.13 | 89 | 36.6 | 1.07 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.36 | 0.53 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格
9 | HNZX2210-043-9 | 陵水县文隆水厂水出厂池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 68 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.0001 | 0.0005 | ＜0.002 | 0.1 | 0.44 | 0.0008 | ＜0.0001 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 0.188 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | 0.012 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 10.6 | 1.34 | 89 | 35.2 | 1.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.5 | 0.82 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格
10 | HNZX2210-043-10 | 陵水县田仔水厂出厂水池排放口 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 63 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | 0.0002 | 0.0006 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.24 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0024 | ＜0.005 | 0.164 | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | 0.011 | ＜0.3 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.05 | 12 | 0.76 | 90 | 40.2 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.050 | 0.35 | 0.63 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.001 | 合格